| 煤磨防爆收尘箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 地点 | 尺寸（宽*高*深） | 提升、脉冲 | 下料器 | 开孔 |  |  |  |
| 防爆收尘控制箱 | 煤板喂机 | 600*650*200 | 4提升4脉冲 | 1.5kw | 5 |  |  |  |
| 防爆收尘控制箱 | 煤破碎 | 600*650*200 | 5提升5脉冲 | 1.5kw | 6 |  |  |  |
| 防爆收尘控制箱 | 煤罗锅 | 600*650*200 | 3提升3脉冲 | 1.5kw | 6 |  |  |  |
| 防爆收尘控制箱 | 煤中转站 | 600*650*200 | 4提升4脉冲 | 1.5kw | 6 |  |  |  |
| 防爆收尘控制箱 | 煤地坑 | 600*650*200 | 8脉冲 | 无 | 4 |  |  |  |
| 防爆收尘控制箱 | 原煤仓 | 600*650*200 | 5提升5脉冲 | 1.5kw | 4 |  |  |  |

1.主要技术要求

1.1必须符合一级安全标准化。

1.2柜门有明确的安全用电标识，布线美观。符合国家或行业相关标准。

1.3柜门与柜体用地线连接.，进出线均在箱体下侧，按照回路数开孔，并配防爆格兰头。

1.4  PLC采用西门子s7—200， 控制柜颜色：海灰色B05，控制箱箱面上应有必要的控制开关、信号灯(如现场、中控、卸料、手动/自动、备妥、运行、报警及设备状态等)，防爆等级：煤磨粉尘防爆。

1.5  plc选用西门子，继电器用欧姆龙，下料器接触器、热继电器、空开选用施耐德。

1.6 布线美观，电器元件分布合理。

1.7  收尘控制箱为袋收尘

袋收尘控制箱应具有两种控制方式。

 集中控制，即由中央控制计算机(DCS)进行远程控制。

 机旁控制，在控制箱上可单机操作，也可以按程序开停袋收尘器。

1.8   控制箱应能输入输出下列信号：

输入信号：DCS驱动－无源接点，闭合起动，断开停车。

选择集中/机旁－无源接点，闭合机旁，断开集中。

输出信号：备妥－允许远程(集中)起动（包含被选集中的状态）。

运行－清灰程序运行。

报警－电磁阀或清灰程序故障。

以上所有接点均应为无源接点，要求接点容量为5A，220VAC。

1.9 控制箱PLC内应有完整的控制程序，供货时提供详细的程序、图纸及电气元件清单、编程电缆等。

2.0 制作前与工程师沟通