## 新建 Microsoft Excel 工作表
序号 | 设备名称 | 数量 | 具体试验项目内容 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 110KV复合式穿墙套管 | 6只 | 1、绕组绝缘电阻
2、外观检查
3、设备清扫除尘检修保养
2 | 110KV电容式电压互感器（油浸式） | 3只 | 1、一、二次绕组绝缘电阻测试
2、一、二次绕组直流电阻测试
3、一、二次绕组变比测试
4、绝缘油试验（常规+色谱）
5、交流耐压试验
6、设备清扫除尘检修保养
3 | 110KV电流互感器（油浸式） | 6只 | 1、一、二次绕组绝缘电阻测试
2、一、二次绕组直流电阻测试
3、一、二次绕组直流电阻测试
4、一、二次绕组通流试验及变比试验
5、二次绕组伏安特性试验
6、交流耐压试验
7、设备清扫除尘检修保养
4 | 110KV金属无间隙氧化物避雷器 | 3只 | 1、绝缘电阻
2、直流1mA参考电压和0.75%倍泄漏电流
3、底座绝缘电阻
4、放电计数器动作情况检查
5、设备清扫除尘检修保养
5 | 110KV户外隔离刀闸 | 3组 | 1、有机绝缘体绝缘电阻
2、二次回路绝缘电阻
3、刀闸接触电阻
4、交流耐压试验
5、设备清扫除尘检修保养
6 | 110KV SF6断路器 | 1台 | 1、断口相间绝缘电阻
2、SF6微水测试
3、SF6气体捡漏试验
4、开关机械特性试验
5、导体回路电阻测试
6、辅助回路绝缘电阻
7、断口相间交流耐压试验
8、设备清扫除尘检修保养
7 | 110KV主变 1台 | 1台 | 1、高低压侧绝缘电阻及吸收比测试
2、高低压侧绕组各档位直流电阻测试
3、绕组各档位变比极性试验
4、绕组连同套管介质测试
5、铁芯、夹件绝缘电阻及吸收比测试
6、高低压侧交流耐压试验
7、高低压侧绕组直流泄漏测试
8、测温装置二次回路检查消缺
9、瓦斯继电器二次回路检查消缺
10、风冷系统二次回路检查消缺
11、设备清扫除尘检修保养
8 | 110KV主变绝缘油 | 2样 | 1、常规试验（外观、游离碳、酸值、水溶性酸PH值）、闭口闪点、水分、击穿电压、介质损耗因数
2、色谱分析
9 | 110KV主变有载调压装置 | 1台 | 1、档位操作机构检查
2、有载调压过渡电阻测试
3、二次回路检查
4、操作箱及联动机构清扫除尘检修保养
10 | 110KV主变保护试验 | 1套 | 1、主变差动保护装置保护功能效验
2、主变高后备保护装置保护功能效验
3、主变低后备保护装置保护功能效验
4、主变非电量保护装置保护功能效验
5、以上保护装置开入、开出信号核对、测控装置的遥控、遥信、遥测核对到后台监控电脑上，如信号或控制不对应或没有上传需要处理和增加
6、保护屏内清扫除尘检修保养
11 | 110KV线路保护 | 1套 | 1、线路保护装置定值功能效验
2、线路保护装置开入、开出信号核对、测控装置的遥控、遥信、遥测核对到后台监控电脑上，如信号或控制不对应或没有上传需要处理和增加
3、保护屏内清扫除尘检修保养
合 计：