技术要求

（1）旁路柜：

①对绝缘子、刀闸、接触器及柜体内部进行清灰检查，对刀闸进行位置校准。

②对旁路柜内所有螺丝及接线进行紧固处理。

③指导用户绝缘检查及测试，对可能存在绝缘不良的器件及电缆告知用户进行更换。

④对带电显示器、行程开关、刀闸电磁锁等进行功能性测试，对失效元器件告知用户进行更换。

（2）变压器柜

①对变压器线圈、铁芯及柜体内部进行清灰检查。

②对变压器柜内所有螺丝及接线进行紧固处理。

③指导用户做绝缘检查及相关预防性试验，对变压器绝缘薄弱的位置加强绝缘处理，如有必要可建议用户返厂处理。

（3）功率柜

①对功率柜内部进行清灰检查，将所有单元拆开进行清灰检查。

②对单元内部螺丝及接线进行紧固处理，对内部走线进行整理。

③拆下驱动板检查有无元件变色或开裂情况，并对驱动板进行清洁后喷绝缘漆。

④检查单元内电容有无漏液现象，并检测电容的容值，对容值降低或漏液的电容进行更换

⑤对光纤及单元控制变压器进行检查，对光纤接口进行清理清洗。

⑥带低压电对单元体输出电压逐个检测，根据输出电压是否均衡判断单元功能是否正常。

（4）控制柜

①对控制柜内部进行清灰检查，对所有板件进行扫灰处理。

②对控制柜内部螺丝及接线进行紧固处理，对柜内不合理的走线进行重新整理。

③拆下控制器内板件检查有无元件变色或开裂情况，并对板件进行清洁后喷绝缘漆。

④检查 UPS 是否正常，检查继电器板是否有老化变色情况，检查二次电源板是否有老化变色情况。

（5）整体：

①检查每个柜顶散热风扇三相阻值是否均衡，听每个风扇运行是否有刮壳或轴承损坏的问题。

②检查变压器温控仪温度显示是否准确，温度保护功能是否正常。

③检查按钮、指示灯、I/O 信号是否正常，模拟量信号校准。

④做单元逐级旁路实验，检验单元旁路功能是否正常。

⑤做完所有测试，更换完发现的有隐患的元器件后，重新把变频调试投运。