技术要求

我公司一线窑头排风机变频器使用广州智光Zinvert系列型号为A6H750/06Y的智能高压变频器，单元型号ZINVU-67/17B1-61C-B1-ZH100，2010年投运至今已连续投入运行约12年。年初检修时现场随机从设备中抽查三块单元，对单元电容进行测量结果如下：
	Zinvert-A6H750/06Y

	单元位置
	容值F

	A3单元
	6.21 
	6.17 
	6.71 

	
	6.15 
	6.37 
	6.17 

	B4单元
	6.16 
	6.13 
	6.28 

	
	6.18 
	6.30 
	6.25 

	C6单元
	6.26 
	6.47 
	6.38 

	
	6.35 
	6.35 
	6.44 

	jianghai     6800μF     400V


   抽查的电容中约33%的电容衰减超过9%，平均衰减率为7.4%

   测试结果：单元内部已有电容容值衰减严重，严重影响单元运行稳定性。

设备维修改造方案：
为了有效降低设备故障率，保障设备长期、安全、稳定的运行，提出以下改造方案：
所有单元电解电容（含备用单元）进行预防性更换；

控制柜内控制器（升级为全新Ⅱ型）、光纤（升级为两端塑料型）、控制面板（升级为触摸屏）进行升级；

PLC升级为西门子PLC，内部程序进行优化；

继电器板全部预防性更换；

配置基于阿里云的远程监控模块；

具体配置与数量：
	内容
	型号
	数量
	备注

	电解电容
	EPCOS-6800μF（A）-400V
	108块
	

	控制器
	ZINVC02-0606
	1台
	最新程序

	光纤
	两端塑料头
	19对
	1对备用

	触摸屏
	TPC 7062Ti
	1块
	最新程序

	PLC
	Smart S7-200
	1台
	优化程序

	继电器板
	HVFJDQ11-1010
	3块
	

	继电器板
	HVFJDQ11-0000
	7块
	

	网关
	无
	1台
	


