1、维保项目、数量

甲方熟料工序优耐特斯螺杆式空气压缩机及干燥机过滤器共4台套、水泥工序优耐特斯螺杆式空气压缩机及干燥机过滤器共1台套、英格索兰空压机2台，年度保养内A级-2个月保养2次、B级-6个月保养1次和C级-年度保养一次；在8000小时保养时，对空压机所属的部件进行清洗保养。

2、价格确定

①、每年正常更换过滤器、滤芯、冷却油等费用：

| 序号 | 所属工序 | 型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟料工序 | UDT132A-8 |  | 四台含干燥机 |
| 2 | 水泥工序 | UDT200A-7.5 |  | 一台含干燥机 |
| 3 | 机头修理包 | UDT132A-8 |  | 二台 |
| 4 | 电机修理包 | UDT132A-8 |  | 二台 |
| 合计 |  |  |  |  |

暂估人民币：                                含   %增值税发票

3、维修保养时间

1、维修保养期限：2023年元月1日至2021年12月31日。

2、合同签订后，乙方安排人员到甲方公司对空压机运行时间、运行状态、参数进行统计确认，并针对性制定2023年具体维保方案。

4、 维修保养项目及质量要求

维修保养以空压机正常运行为目标，包含提供机组的消耗品（空滤芯、滤芯、油气分离芯、专用润滑油），包含空压机日常维护保养的人工及备件机具等，包含空压机所涉及的电气元件维护修理，合同外维修备件另计。

空压机的维护保养应包含但不限于以下内容：

1.1每月一次的巡检服务，主要包括以下内容：

| 序号 | 检查项目 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷却油位 | 不足时添加 |
| 2 | 排气温度 | 吹扫油冷却器 |
| 3 | 油分离芯压差 | 超过规定时更换油分芯 |
| 4 | 空气过滤器压差（满负荷） | 超过规定时更换空滤芯 |
| 5 | 出气口温度 | 吹扫空气冷却器 |
| 6 | 漏油、漏气 | 维修 |
| 7 | 电器系统的连接 | 停机紧固 |
| 8 | 电机轴承的温升和震动 | 必要时更换电机轴承、加润滑脂 |
| 9 | 主机轴承的震动 | 主机大修 |
| 10 | 进气阀和最小压力阀的运行状态 | 必要时更换维修套件 |

1.2每季度、半年、一年的维护保养项目：

| 服务项目 |  | 季度保养 | 半年保养 | 年度保养 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 主要维护项目 |  |  |  |
| 电控箱 元件 | 接触器 | 动作灵活性检查 | 动作灵活性检查 | 触点检查 |
|  | 继电器 | 功能检查 | 功能检查 | 触点状态检查 |
|  | 电线连接 | 紧固 | 紧固 | 更换老化电线 |
|  | 洁净度 | 清洁除尘 | 清洁除尘 | 元件彻底清洁除尘 |
| 气路系统 | 进气阀 | 动作灵活性检查 | 拆检 | 拆检 |
|  | 最小压力阀 | 泄露检查 | 泄露检查 | 拆检或更换 |
|  | 气水分离器 | 排污检查 | 拆检清洗 | 拆检清洗 |
|  | 排水电磁阀 |  | 阀体拆洗 | 线圈检测、阀体拆洗 |
|  | 排气软管 | 渗漏检查 | 渗漏检查 | 连接紧固或更换 |
| 油路系统 | 油分离器罐 |  |  | 内部彻底清洁 |
|  | 温控阀 |  | 拆检、清洗 | 拆检、清洗 |
|  | 断油阀 |  | 拆检、清洗 | 拆检、清洗 |
|  | 主机排气止逆阀 |  | 拆检 | 拆检或更换 |
|  | 油路软管 | 渗漏检查 | 渗漏检查 | 连接紧固或更换 |
| 冷却系统 | 后冷却器 | 表面清洁（风冷） | 表面清洁（风冷） | 除尘或水垢清洗 |
|  | 油冷却器 | 表面清洁（风冷） | 表面清洁（风冷） | 除尘或水垢、积碳清洗 |
|  | 冷却风扇 | 表面清洁 | 清洁、紧固 | 清洁、紧固 |
|  | 冷却风扇电机 | 表面清洁 | 表面清洁 | 轴承及绝缘检查 |
|  | 断水电磁阀 |  | 阀体拆洗 | 线圈检测、阀体拆洗 |
| 主机及 传动 | 主机 | 表面清洁 | 表面清洁 | 轴承振动检测分析 |
|  | 主电机 | 表面清洁 | 绕组检测、加润滑脂 | 绕组检测、加润滑脂 |
|  | 皮带轮 |  | 定位检测、调整 | 定位检测、调整 |
|  | 皮带 | 张紧调节 | 张紧调节 | 张紧调节或更换 |
|  | 联轴器 |  | 检测、调整 | 检测、调整 |
|  | 轴密封 | 检查有无渗漏 | 检查有无渗漏 | 检查有无渗漏 |
| 运行及控制系统 | 智能控制器 | 检查参数设置 | 检查参数设置 | 线排插接检查 |
|  | 急停按钮 |  | 可靠性检查 | 可靠性检查 |
|  | 压力开关 | 清洁除尘 | 接线紧固 | 检查压力设定 |
|  | 温度显示及监控仪 | 检测显示准确度 | 显示及保护功能检查 | 显示及保护功能检查 |
|  | 电磁阀 |  | 阀体拆洗 | 线圈检测、阀体拆洗 |
|  | 放空阀 | 检查放空功能 | 拆检、清洗 | 拆检或更换 |
|  | 温度开关 |  | 检测保护功能 | 检测保护温度 |
|  | 控制管路 | 查漏、紧固 | 查漏、紧固 | 更换老化软管 |
|  | 变频控制柜 | 清洁除尘 | 清洁除尘 | 元件彻底清洁除尘 |

1.3、乙方在进行压缩机部件解体清晰检查时如密封垫损坏、泄露时需要更换。乙方免费更换不收取费用。

1.4、乙方服务承诺

①、建立零库存： 乙方可以在甲方单位建立零库存，将一些常用的消耗品件、阀件、高压油管、冷却器等易损件批量库存备用，以便更快更及时地处理设备出现的各种故障。甲方设备出现故障，接到甲方通知，乙方必须在5小时内派员到甲方及时处理。

②、专业人员：合同生效后，乙方将委派１名专业工程师作为专员，每月进行一次用户设备的巡检。及时地发现潜在的一些故障，确保用户的设备常年正常运行。

③、乙方维修工程师按照要求进行设备的维护保养，并且严格遵守甲方工厂的安全及环保规定；

④、按压缩机制造商的保养要求，保养后的空压机全部满足运行使用要求，免费进行设备技术培训。

附件一：  1、  易损件清单及价格

1.1适用机型UDT132A-8(4台）及干燥机

| 序号 | 备件小类 | 备件图号 | 备件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用件 | 0080404001 | 油视镜 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 常用件 | 0221004000 | 滤水杯 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 常用件 | 0221207010 | 蘑菇头急停开关 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 常用件 | 0740602000 | 冷却出油软管 | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 常用件 | 0740711001 | 截止阀 | 件 | 1 |  |  |
| 6 | 常用件 | 0742400010 | 电磁阀 | 件 | 2 |  |  |
| 7 | 常用件 | 0750400030 | 压力表 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 常用件 | 0940600020 | 机头进油软管 | 件 | 1 |  |  |
| 9 | 常用件 | 0940700020 | 轴承喷油硬管 | 件 | 1 |  |  |
| 10 | 常用件 | 0940700030 | 排气硬管 | 件 | 1 |  |  |
| 11 | 常用件 | 1100402000 | 最小压力阀 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 常用件 | 1100604020 | 温控阀芯 | 件 | 1 |  |  |
| 13 | 常用件 | 1101207010 | 急停开关触点 | 件 | 1 |  |  |
| 14 | 常用件 | 1160501003 | 冷却器 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 常用件 | 1160603002 | 冷却出油硬管 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 常用件 | 1160605002 | 冷却进油硬管 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 常用件 | 1160606001 | 气水分离器排污软管 | 件 | 1 |  |  |
| 18 | 常用件 | 1162100020 | 油滤座 | 件 | 1 |  |  |
| 19 | 常用件 | 1362100010 | 油滤座 | 件 | 1 |  |  |
| 20 | 常用件 | 1370600010 | 机头排气卡箍管 | 件 | 1 |  |  |
| 21 | 常用件 | 1831200200 | 触摸屏 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | 常用件 | 2560101021 | 进气弯头 | 件 | 1 |  |  |
| 23 | 常用件 | 2560201001 | 进气阀 | 件 | 1 |  |  |
| 24 | 常用件 | 2570608004 | 单向阀 | 件 | 1 |  |  |
| 25 | 常用件 | 2703100010 | 压力传感器 | 件 | 1 |  |  |
| 26 | 常用件 | 2710101001 | 空气过滤器总成 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 常用件 | 4550102000 | 压差发讯器 | 件 | 1 |  |  |
| 28 | 常用件 | 5001000010 | 温度传感器 | 件 | 1 |  |  |
| 29 | 常用件 | 8910510000 | 安全阀 | 件 | 1 |  |  |
| 30 | 常用件 | 9400000385 | 油气筒排气硬管 | 件 | 1 |  |  |
| 31 | 常用件 | 9400000386 | 后冷进气软管 | 件 | 1 |  |  |
| 32 | 常用件 | 13200160300 | 软管 | 件 | 1 |  |  |
| 33 | 辅料 | 1160704001 | 排气法兰 | 件 | 1 |  |  |
| 34 | 一般件 | 0771100033 | 减震垫 | 件 | 4 |  |  |
| 35 | 一般件 | 1101100031 | 减震垫 | 件 | 4 |  |  |
| 36 | 一般件 | 1160400005 | 油气筒 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 一般件 | 1160506002 | 风机总成 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 一般件 | 1831200230 | 通讯线 | 件 | 1 |  |  |
| 39 | 一般件 | 2501100010 | 减震垫 | 件 | 2 |  |  |
| 40 | 一般件 | 2501200010 | 电控箱风机 | 件 | 1 |  |  |
| 41 | 一般件 | 2501200020 | 网罩 | 件 | 2 |  |  |
| 42 | 一般件 | 1360300070 | 主机 | 件 | 1 |  |  |
| 43 | 一般件 | 1360800010 | 电机 | 件 | 1 |  |  |
| 44 | 一般件 | 1831200190 | 控制器 | 件 | 1 |  |  |
| 45 | 一般件 | 1341200240 | 变频器 | 件 | 1 |  |  |
| 46 | 一般件 | 1321202010 | 接触器 | 件 | 1 |  |  |
| 47 | 一般件 | UF320B-A | 精密过滤器芯 | 件 | 1 |  |  |
| 48 | 一般件 | SE350 | 消声器 | 件 | 1 |  |  |
| 49 | 一般件 | SE350 | 电磁阀 | 件 | 1 |  |  |
| 50 | 一般件 | SE350 | 排污阀 | 件 | 1 |  |  |
| 51 | 一般件 | SE350 | 气动蝶阀 | 件 | 1 |  |  |
| 52 | 一般件 | SE350 | 气动蝶阀 | 件 | 1 |  |  |
| 53 | 一般件 | SE350 | 排气单向阀 | 件 | 1 |  |  |
| 54 | 一般件 | SE350 | 高效吸附剂 | 公斤 | 1 |  |  |
| 55 | 维修 | 132kw | 电机修理包 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 维修 | T2000G | 机头修理包 | 台 | 1 |  |  |

|  | 1.2适用机型UDT200A-7.5(1台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 大类 | 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 1 |  | 常用件 | 0220601000 | 冷却进油软管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 常用件 | 0221004000 | 滤水杯 | 件 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 一般件 | 0401200010 | 风机总成 | 件 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 一般件 | 0771100033 | 减震垫 | 件 | 4 |  |  |  |
| 5 |  | 常用件 | 0940600010 | 轴承进油软管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 常用件 | 1080600160 | 橡胶软管 | 件 | 2 |  |  |  |
| 7 |  | 易损件 | 1100602001 | 油过滤器 | 件 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 易损件 | 1362000010 | 精油过滤器 | 件 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 常用件 | 1362100030 | 油滤座 | 件 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 常用件 | 1393600010 | 挠性卡箍 | 件 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 一般件 | 1730310000 | 油气筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 常用件 | 1730600020 | 冷却器进气卡箍管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 常用件 | 1730600030 | 排气卡箍管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 常用件 | 1730600040 | 机头进油软管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 常用件 | 1730600050 | 冷却器进油软管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 常用件 | 1730600060 | 冷却器出油软管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 常用件 | 1732700010 | 油冷却器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 常用件 | 1732700020 | 后冷却器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 辅料 | 1733700020 | U形螺栓 | 件 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 辅料 | 1733800010 | 机头进气过渡法兰 | 件 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 常用件 | 2060702001 | 截止阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 常用件 | 2120410000 | 风机总成 | 件 | 2 |  |  |  |
| 23 |  | 一般件 | 2121110004 | 箱体 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 常用件 | 2500404000 | 最小压力阀 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 常用件 | 2500660001 | 冷凝水排放管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 一般件 | 2501200020 | 网罩 | 件 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 常用件 | 2560101021 | 进气弯头 | 件 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 常用件 | 2692100020 | 油滤座 | 件 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 常用件 | 2700201001 | 进气阀 | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 常用件 | 2703100010 | 压力传感器 | 件 | 3 |  |  |  |
| 31 |  | 易损件 | 2710101001 | 空气过滤器（主） | 件 | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 常用件 | 2720700090 | 油滤出油硬管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 常用件 | 3150657001 | 气水分离器排污软管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 一般件 | 3151100141 | 减震垫 | 件 | 6 |  |  |  |
| 35 |  | 常用件 | 4550102000 | 压差发讯器 | 件 | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 易损件 | 4601900010 | 油气分离器芯 | 件 | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 易损件 | 8000043021 | 皓润宝超级冷却油 | 升 | 120 |  |  |  |
| 38 |  | 常用件 | 8000310081 | 电磁阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 一般件 | 8000310085 | 温控阀芯 | 件 | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 常用件 | 8000410010 | 压力表 | 件 | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 常用件 | 8000510129 | 蘑菇头急停开关 | 件 | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 常用件 | 8000510219 | 温度传感器导线 | 件 | 3 |  |  |  |
| 43 |  | 常用件 | 8000510222 | 温度传感器探头 | 件 | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 常用件 | 8000510224 | 温度传感器探头 | 件 | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 常用件 | 8000510337 | 触摸屏 | 件 | 1 |  |  |  |
| 46 |  | 辅料 | 8000510343 | 通讯线 | 件 | 1 |  |  |  |
| 47 |  | 常用件 | 8000610009 | 温度传感器探头 | 件 | 1 |  |  |  |
| 48 |  | 常用件 | 8909516000 | 安全阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 49 |  | 一般件 | 9400010655 | 主机排气不锈钢波纹管 | 件 | 1 |  |  |  |
| 50 |  | 易损件 | 2710101002 | 空气过滤器（安全滤芯） | 件 | 2 |  |  |  |
| 51 |  | 一般件 | UF460 | 精密过滤器芯 | 件 | 1 |  |  |  |
| 52 |  | 一般件 | 40立 | 消声器 | 件 | 1 |  |  |  |
| 53 |  | 一般件 | 40立 | 电磁阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 54 |  | 一般件 | 40立 | 排污阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 55 |  | 一般件 | 40立 | 气动蝶阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 56 |  | 一般件 | 40立 | 气动蝶阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 57 |  | 一般件 | 40立 | 排气单向阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 58 |  | 一般件 | 40立 | 高效吸附剂 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 59 |  | 维修 | 200kw | 电机维修包 | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 |  | 维修 | T3000G | 机头维修包 | 台 | 1 |  |  |  |

2、空压机保养易损件清单及价格 ：

| 空压机年度维保易损件价格清单（单台） 适用机型UDT132A-8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养时间 | 保养备件清单 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 2000H（3个月） | 油过滤器 | 件 | 2 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |
| 4000h(6个月） | 油过滤器 | 件 | 2 |  |  |
|  | 油气分离器芯 | 件 | 1 |  |  |
|  | 精油过滤器 | 件 | 1 |  |  |
|  | 主过滤器芯 | 件 | 1 |  |  |
|  | 安全过滤器芯 | 件 | 1 |  |  |
|  | 皓润宝超级冷却油 | 升 | 100 |  |  |
|  | 电机润滑脂 | g | 600 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |
| 6000H（9个月） | 油过滤器 | 件 | 2 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |
| 8000h(12个月） | 油过滤器 | 件 | 2.00 |  |  |
|  | 油气分离器芯 | 件 | 1.00 |  |  |
|  | 精油过滤器 | 件 | 1.00 |  |  |
|  | 主过滤器芯 | 件 | 1.00 |  |  |
|  | 安全过滤器芯 | 件 | 1.00 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |

| 空压机年度维保易损件价格清单（单台） 适用机型UDT200A-7.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养时间 | 保养备件清单 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 2000H（3个月） | 油过滤器 | 件 | 2 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |
| 4000h(6个月） | 油过滤器 | 件 | 2 |  |  |
|  | 油气分离器芯 | 件 | 1 |  |  |
|  | 精油过滤器 | 件 | 1 |  |  |
|  | 主过滤器芯 | 件 | 1 |  |  |
|  | 安全过滤器芯 | 件 | 1 |  |  |
|  | 皓润宝超级冷却油 | 升 | 120 |  |  |
|  | 电机润滑脂 | g | 600 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |
| 6000H（9个月） | 油过滤器 | 件 | 2 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |
| 8000h(12个月） | 油过滤器 | 件 | 2.00 |  |  |
|  | 油气分离器芯 | 件 | 1.00 |  |  |
|  | 精油过滤器 | 件 | 1.00 |  |  |
|  | 主过滤器芯 | 件 | 1.00 |  |  |
|  | 安全过滤器芯 | 件 | 1.00 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |

3、后处理设备易损件价格

| 后处理设备年度维保易损件价格清单（单台） 适用机型UDT132A-8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养时间 | 保养备件清单 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 8000H（12个月） | 管路过滤器芯子 | 件 | 2 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |
| 16000H（24个月） | 高效吸附剂 | kg | 600 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |

| 后处理设备年度维保易损件价格清单（单台） 适用机型UDT200A-7.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养时间 | 保养备件清单 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 8000H（12个月） | 管路过滤器芯子 | 件 | 2 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |
| 16000H（24个月） | 高效吸附剂 | kg | 700 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |

报价单位盖章：

附件二：

空压机维护保养质量要求

- 严格按照原生产厂家作业指导书的要求进行全面预防性保养及维护。

- 预防性保养应针对空压机的各个系统进行全面的检查，有效的发现各种故障隐患，并能在故障发生之前排除，真正实现预防保养而非紧急维修，不只是简单的更换易损件。

- 润滑油应用全合成油或者可以满足在转子温度90-100℃、环境温度35℃以及公司的实际环境下使用寿命不小于8000小时/一年。

- 电机润滑脂选用电机专用润滑脂。

- 选用原厂备件均为原厂正品备件。

- 保养后，空滤压差≥-0.017bar，油分压差≤0.25bar，机头出口温度不高于环境温度+60℃。

- 保养后的空压机必须满足运行使用要求。

- 保养包含压缩空气后处理设备型吸附式压缩空气干燥机以及精密过滤器年度保养和滤芯更换。

- 在维保期内因乙方提供的耗品、备件质量问题或乙方维护未达到要求造成机组运行不正常或故障，乙方应负责并免费进行更换。乙方须保证甲方受保养机组完好率100%。

- 维修完成后，一个月内连续出现同样故障，乙方免费给予维修保养，更换备件费用不予重复计算。

- 空压机内部卫生属于乙方维保范围，室外卫生属于甲方工序管理，乙方在维保完成后必须确保工完场清，恢复甲方原有卫生条件，若无及时恢复造成处罚，乙方给予承担。

- 乙方必须保证空压机与干燥机同步运行，防止因压缩空气水份过大造成其他故障。

- 因乙方原因造成安全、环保处罚，乙方予以承担。