静止式进相器技术要求
一、供货范围

	序号    
	设备编号
	设备名称
	设备型号
	数量
	电机参数

	1
	水泥磨主电机
	静止式进相器
	WP5-1600G
	1台
	3550kW/6kV 转子电流1129A水泥磨主电机


二、设备性能及关键技术指标
1、补偿效果优于电容器补偿，综合性能优于自激（旋转）式进相机。

2、重负载情况下可使电机功率因数提高到0.95以上，定子电流降低10%～20%，无功功率降低60%以上，降低铜损、线损20%～30%。

3、电机温升显著降低，过载能力及效率大大提高，可延长电机使用寿命。

4、进相器采用微控单元，对不同电机、不同负载能调整到最佳匹配性和负载变化的自适应性，对故障现象具有准确的自诊断能力，抗干扰能力强。

5、进相器须能够自动跟踪识别电机运行状况变化情况，适时调整触发信号，确保进相器在负载变化时仍能正常工作，且补偿效果一直处于最佳状态。

6、进相器须采用硬件与软件相结合的方式来进行主电机意外停车、运行电流大幅波动、转子回路故障及进相器关键元器件故障的诊断，诊断及时而准确并及时自动退相，在某些严重故障出现时输出跳闸信号使主电机及时停车，避免故障进一步扩大。

7、进相器所用可控硅运行可靠性高，可控硅损坏的概率低。
8、联锁信号：为与电机其它控制设备和中央控制室协调运行，进相器设有如下接口：
	信 号
	意 义
	类 型
	去 向

	备  妥
	进相器可以进相
	无源接点
	去高压柜、液阻柜、中控柜

	已进相
	表示进相器已投入
	无源接点
	去中控柜

	运  行
	表示电机已启动完毕
	无源接点
	来自液阻柜

	外部进相
	中控室发出的进相命令
	无源接点
	来自中控室

	外部退相
	中控室发出的退相命令
	无源接点
	来自中控室

	故障分闸
	表示进相器严重故障须分闸
	无源接点
	去高压柜


