附件:承德金隅空压机节能改造技术要求

一、改造前空压机现状:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 标牌产气量 | 实测产气量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6#空压机 | UD180W-10 | 28m3/min | 23.8m3/min | 优耐特斯单级压缩 |
| 2 | 7#空压机 | UD180W-10 | 28m3/min | 22.4m3/min | 优耐特斯 单级压缩 |

二、空压机节能改造方案

用两台优耐特斯双级压缩（UDT200W-7）一级能效空压机置换两台 原有高耗能UD180W-10 单级压缩空压机，同时用两台微气耗鼓风热干燥机置换原来两台普通微热再生吸附式干燥机。

三、设备选型要求:该节能改造项目设备选型必须与甲方已选机型一致.

甲方经多方考察和调研分析,节能设备选型为进口品牌一级能效两级压缩	✌YE电机.具体参数见下表:

(一)空压机参数:(优耐特斯)

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机型号 |  | UDT200W-7 |
| 2 | 排气量 | m3/min | 43.5 |
| 3 | 进气压力 | MPa | 0.1003 |
| 4 | 环境温度 | ℃ | 0-45 |
| 5 | 排气压力 | MPa | 0.7 |
| 6 | 冷却方式 |  | 水冷式 |
| 7 | 排气温度 | ℃ | ≤进水温度+13（设计基准，进水温度32度） |
| 8 | 传动方式 |  | 齿轮传动 |
| 9 | 气体出口含油 | ppm | ≤2 |
| 10 | 主机型号 |  | T3353 |
| 11 | 额定功率 | kW | 200 |
| 12 | 主电机转速 | r/min | 1485 |
| 13 | 主电机效率 | % | 96% |
| 14 | 电机轴承品牌 |  | SKF |
| 15 | 电源 |  | 380V/50Hz |
| 16 | 主电机绝缘等级 |  | F |
| 17 | 主电机防护等级 |  | IP55 |
| 18 | 启动方式 |  | Y-▲ |
| 19 | 机组噪声 | dB(A) | ≤79±3 |
| 20 | 外形（长×宽×高） | mm | 3400×2150×2250 |
| 21 | 机组重量 | kg | 6800 |
| 22 | 最重模块 | kg | 2500(主机) |
| 23 | 排气口管径 |  | DN125 PN16 |
| 24 | 冷却风流量 | m³/h | 43000 |
| 25 | 最大静态背压 | Pa | 260 |
| 26 | 冷却水流量 | t/h | 23 |
| 25 | 冷却水进出口 |  | G2 |

| 序号 | 中文名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 | 日本 | HITACHI |
| 2 | 主电机 | 1 | 台 | 中国 | 优耐特斯定制 |
| 3 | 空气过滤器芯 | 2 | 套 | 美国 | OEM |
| 4 | 进气阀 | 1 | 个 | 中国 | UNITED OSD |
| 5 | 油气分离器芯 | 1 | 个 | 欧洲 | OEM |
| 6 | 油冷却器 | 1 | 套 | 中国 | UNITED OSD |
| 7 | 后冷却器 | 1 | 套 | 中国 | UNITED OSD |
| 8 | 油过滤器 | 2 | 个 | 美国 | OEM |
| 9 | 精油过滤器 | 1 | 个 | 美国 | OEM |
| 10 | 安全阀 | 1 | 个 | 中国 | UNITED OSD |
| 11 | 压力传感器 | 1 | 套 | 丹麦 | 丹佛斯 |
| 12 | 温度传感器 | 1 | 套 | 中国 | UNITED OSD |
| 13 | 电器元件 | 1 | 套 | 德国 | SIEMENS |
| 15 | PLC控制器 | 1 | 套 | 中国 | UNITED OSD |
| 16 | 最小压力阀 | 1 | 件 | 中国 | UNITED OSD |
| 17 | 冷却风扇 | 1 | 套 | 中国 | UNITED OSD |
| 18 | 箱体 | 1 | 套 | 中国 | UNITED OSD |
| 19 | 优质冷却油 | 170 | L | 中国 | 优耐特斯定制 |

(二)空压机配置:

(三)干燥机参数(杭州山立)

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | SDXG-40PB-I |
| 2 | 空气处理量 | 43.5Nm3/min |
| 3 | 工作压力 | 0.6-1.0MPa |
| 4 | 进气温度 | ≤45℃ |
| 5 | 进气含油量 | ≤0.1ppm |
| 6 | 成品气露点 | ≤-20~-40℃ |
| 7 | 压力损失 | ≤进气压力的3% |
| 8 | 平均再生气耗量 | 0 |
| 9 | 干燥剂 | 专用吸附剂 |
| 10 | 吸附剂重量 | 约1158kg |
| 11 | 再生方式 | 有热再生 |
| 12 | 工作方式 | 两吸附筒交替连续工作（T=60-180min） |
| 13 | 控制方式 | PLC控制 |
| 14 | 工作周期 | 8h |
| 15 | 电源 | AC 3/N/380V/220V/50Hz |
| 16 | 加热器功率 | 22kW |
| 17 | 鼓风机功率 | 7.5kW |
| 18 | 空气接口管径 | DN100 |
| 19 | 冷却水接口管径 | G1-1/2 |
| 20 | 冷却水条件 | ≤32℃，0.2-0.6MPa工业循环水 |
| 21 | 冷却水流量 | ≥3.3T/h |
| 22 | 鼓风机最大进口条件 | 35℃/45% or 30℃/60% |
| 23 | 外形尺寸 | 约2060×1862×2657mm |
| 24 | 设备重量 | 约2.3T |

四.合作模式：

双方采用能源管理模式进行合作，设备采购以及后续维保全部由改造方（乙方）承担。甲方只负责使用和监管。并负责每次流量检测以及费用核算。双方以合同约定的比例对节能效益进行分成。乙方用获得的节能效益分成额补偿其初始投资。分成期限为五年。五年后所有设备无偿赠送给甲方。

五、效益分成比例

| 时间 | 甲方分成比例 | 分成金额 | 乙方分成比例 | 分成金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 |  |  |  |  |
| 第二年 |  |  |  |  |
| 第三年 |  |  |  |  |
| 第四年 |  |  |  |  |
| 第五年 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |
| 分成基数 | 以实际测量结果为准 |  |  |  |

六、违约责任

- 甲方违约责任：如果因甲方原因导致项目未到5年期满而中途停止，则甲方需要支付乙方相应的违约金。违约金数额为：

已经发生的节能效益单价*剩余时间内预计产气量

已经发生的节能效益单价为 ***元/立方米

剩余时间产气量为:43.5立方/分钟 * 60分钟 * 24小时*剩余天数*2台

- 乙方违约责任：如果乙方原因导致项目未满五年终止,则乙方全部设施无偿赠送甲方.