外委维修申请单流程施工方案要求

- 维修、施工、服务名称：营销服务楼暖气及上下水管道外委维修

- 二、工期要求：合同生效后10个日历日完工

三、针对此外委施工供应商需要提供的资质：管道工程或管道安装。

四、承包方式： 承包方包工包料。

五、是否需勘踏现场。否（如需现场勘踏请联系： 康继东13932388523；贾艳军13582979589）

六、施工内容：

| 分项内容 | 技术要求、规范、说明 | 方案内容 | 地点 | 数量 | 单位 | 金额 | 质保期 | 质量、验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖气 | 室外土建及管道 | - 需对室外进营销服务楼暖气管道共计86米进行更换，使用DN89无缝钢管，并采用聚氨酯发泡保温厚度60MM。 - 对路面破损产生的建筑垃圾，倒至指定建筑垃圾回收点。 - 对路面进行恢复，要求细沙回填60公分300厚，37灰土夯实300厚，5%水稳回填夯实，对路面进行50厚粗粒式沥青砼，30厚中粒式沥青砼，进行地面恢复，制作阀门井一座。 | 营销服务楼 | 1 | 项 | 24.5万元 | 一年 | 符合国家标准及甲方验收要求 |
|  | 室内土建 | 需对室内1-4楼暖气及卫生间暖气过门及入墙路段120平米进行拆除，拆除后将建筑垃圾倒至指定建筑垃圾回收点，安装后对原地面墙面进行贴砖恢复至原样。 | 营销服务楼 | 120 | 平米 |  | 一年 | 符合国家标准及甲方验收要求 |
|  | 室内木工 | 将在吊顶内暖气管道进行维修更换后，涉及的吊顶天池进行恢复及粉刷墙面150平米。 | 营销服务楼 | 150 | 平米 |  | 一年 | 符合国家标准及甲方验收要求 |
|  | 暖气片维修 | 将营销服务楼及车库冻裂暖气进行维修解冻，拆除更换106组，每组20片。 | 营销服务楼 | 106 | 组 |  | 一年 | 符合国家标准及甲方验收要求 |
|  | 暖气支管更换 | 将原有暖气管道更换为PPR钢塑管，型号为DN50管道长400米，DN30管道200米，DN25管道长650米，要求管道承压1.6MPA，PPR活接210个，截止阀75个。 | 营销服务楼 | 1 | 项 |  | 一年 | 符合国家标准及甲方验收要求 |
| 暖气沟 | 地沟暖气管道 | 一 土建部分： - 根据管道走向，对地沟进行开槽，长4米、宽2米、深1.6米，共二处， - 管道安装完毕后，对地面及绿化进行恢复。 二 管道更换部分， - 将原有DN80管道拆除共计360米。 - 地沟清理将地沟内保温材料及垃圾进行清除，将垃圾清理至指定地点。 - 对地沟内进行支架安装，使用5*5角钢制作暖气管道支架。暖气管道使用DN80国标钢管，进行防腐除锈，进行安装。 - 更换DN80阀门4个 - 给水管将原有215米DN65钢管更换，压力为1.6mpa，更换DN65阀门2个。 - 管道试水打压，管道使用聚氨酯保温材料保温共计360米。 | 营销服务楼 | 1 | 项 |  | 一年 | 符合国家标准及甲方验收要求 |
| 给水管道 | 营销服务楼给水管道维修 | - 将卫生间地面及墙面内管道进行拆除更换，共计DN20ppr管83米， DN25ppr管73米。 - 更换小便器感应器16个，洗手池冷热水阀6个；DN20金属软管6根，每根长1米进行更换。 - 将建筑垃圾倒至指定建筑垃圾回收点。 - 对地面及墙面进行防水及贴砖恢复至原样，其他给水管道DN50铁管更换共计4根，管长共计60米。 - 维修中涉及拆除所有部分全部恢复原样。 | 营销服务楼 | 1 | 项 |  | 一年 | 符合国家标准及甲方验收要求 |
| 排水管道 | 营销服务楼排水管道维修 | - 将卫生间及各个洗手池地漏墩布池下水管道进行疏通、修复，恢复正常使用。 | 营销服务楼 | 16 | 个 |  | 一年 | 符合国家标准及甲方验收要求 |
| 结算方式:我方验收合格后，承包方开具全额发票入账后，按我方公司资金计划付款，留10%质保金。 付款方式：电汇。 承包方式：包工包料、包含施工中产生的所有费用。 质保期： 1 年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求、规范、说明：

- 工期要求：合同生效后进厂施工，10天内完工，如超期按合同约定进行扣罚。

- 中标方需在中标后24小时内向我方缴纳10000元履约保证金，合同履行无误后退还，如无法按期完成本工程，履约保证金全部扣除。

- 签订合同需提供的资料

| 序号 | 资质内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |
| 2 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |
| 4 | 施工业绩 | 施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。 |
| 5 | 安全承诺 | 企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，提供国家企业信用信息公示系统查询结果，并均加盖公章。 |
| 6 | ※三项管理制度及生产安全事故应急救援预案 | 提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。 |
| 7 | 安全施工（作业）方案 | 1、施工方案：安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等； 2、作业风险分析：即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。 3、风险防控措施：即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。 4、应急处置措施：即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。 |
| 8 | 项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证 | 1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效，且在有效期内，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。 2、特种作业人员操作证应提供国家应急管理部网站查询结果纸质版并加盖公司公章。 |
| 9 | 拟进场作业人员清单及身份证件 | 人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，普工年龄男不大于60周岁、女不大于50周岁；对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。 |
| 10 | 全体项目人员的安全教育培训考核记录 | 提供每名进场作业人员考试试卷，必须本人答题，不得出现代答代签、替考问题，得分、判分有效，不得随意涂改；加盖公司公章。 |
| 11 | 涉及职业禁忌症作业人员的健康体检证明 | 对电工、焊工等特种作业人员要提供由县级以上医院开具的体检报告原件及复印件。 |
| 12 | 拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明 | 1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。 2、人身意外伤害险保额不应低于工伤保险一次性工亡补助金的额度。 3、保险的范围要包括作业项目。 |
| 13 | 拟进厂设备登记表 | 1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、吊车、叉车及其他车辆、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片）。 2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。 |
| 14 | 涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明 | 作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。 |
| 15 | 安全施工保证金 | 按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，金额按照合同标的2%-10%（最低不少于2000元，最高不多于20万元）；如外包单位没有缴纳安全责任险或意外险，需缴纳不低于150万元的安全施工保证金，中标后收取。 |
| 16 | 视具体情况需要审查的其他有关材料 |  |