**临澧冀东水泥有限公司询价单**

各有关维修单位：

您好！根据我公司使用需求，现对**1台**变压器维修进行询价，欢迎贵单位参加报价并作出维修服务承诺。

 **一、报价单及要求如下：**

**设备型号：S11-400/6**

**计划检修内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称/型号** | **故障信息** | **数量** | **价格（元）** | **备注** |
| 1 | S11-400/6 | 直流电阻偏差超限（AB1200，AC2838，BC2917，单位mΩ，档位2档），低压侧输出电压正常 | 1 |  | 联结组别Dyn11，钱江电气集团产品，出厂编号2082881.800001，出厂日期2009.01 |
| 质保期 | 维修质保期： 月 |
| 合计 | 人民币 元（含税： %） |
| **备注：（以上维修内容可细化报价）**1. 质保期不少于12个月。2.限价不超过2万元 |

备注：

1. 以上报价为一次性包干报价（报价包括变压器往返运输费用）；
2. 报价单位需具备高压变压器维修资格，有高压变压器维修业绩。
3. 需上传**报价单**和**“2”中相关资料**，作为阳光采购平台询比价评选依据；
4. 由于生产停机时间比较短，因此报价单位必须保证本变压器出厂时间不超过5天；
5. 由于维修内容需要在解体后才能确定，因此要求乙方报价时将可能发生的费用详细列入报价单，变压器解体后双方共同确认维修内容，以实际维修内容确定合同金额。
6. 付款方式：维修完成运行72小时无异常且验收合格后付合同总额90%合同款，剩余10%为质量保证金，保证期限不低于1年（为了保证维修质量，中标方须提供所更换备件材料合格证明文件）。

**二、维修单位信息如下：**

1. 公司名称（加盖公章）： 。
2. 联系人： 联系方式： 。