1、项目名称：《110KV变电站升级改造及隐患治理项目》

2、项目建设的背景与必要性

北京金隅北水环保科技有限公司厂区有110kV变电站1座，6kV配电室6座，低温余热发电厂1座。其中110kV变电站为110/6kV两级电压变电站，采用两段母线单联络接线方式、2路进线及1路联络、1#进线引自利泥一、2#进线引自利泥二。

110kV主变2台：分别为1×20MVA和1×25MVA的无载调压变压器（2004年出厂，北京变压器厂），1#主变SF9-20000kVA/110（星三角接线）、2#主变SF9-25000kVA/110（星三角接线）。

110kV断路器：采用80年代技术的SW7-110 少油断路器（1993年7月出厂），电力行业少油断路器基本退出应用，2013年国家安监局禁止工矿企业新装设备采用少油断路器。该断路器已经运行26年，已经大大超过使用寿命。

主控楼L2中控室：设置1#主变保护柜、2#主变保护柜、公用屏、微机线路保护柜、远动柜、主变测控屏、备自投柜等，均采用四方的微机保护装置。6kV配电室部分的6kV开关柜微机保护采用四方的微机保护装置。

该110kV变电站为常规有人值班变电站，设有常规的中央信号屏和控制屏。

2.1设备现状及存在问题

110kV变电站建于1994年，该变电站已经运行了26年，技术比较落后、设备老化严重，运维成本高，其存在很大安全隐患，已经大大超过使用寿命。

110kV开关室位于二层，室内断路器、刀闸、互感器设备都非常老旧， 现110kV断路器采用80年代技术的SW7-110 少油断路器（1993年7月出厂，平顶山开关厂制造），电力行业少油断路器基本已经退出应用，2013年国家安监局禁止工矿企业新装设备采用少油断路器，少油断路器存在动作速度慢、使用寿命短、维护工作量大、存在消防隐患,且配件采购困难等缺点。

6kV主配电室位于一层，室内北排开关柜非常老旧(1994年5月出厂，上海华通开关厂)，南排KYN28A开关柜 (2006年8月出厂，北京华通电气股份有限公司)。

6kV北侧开关柜设备非常老旧，已经投运26年，柜型及其结构已经淘汰，存在配件采购困难，也超过设备运行年限，可靠性差，运维成本高，其存在很大安全隐患。

6kV南侧开关柜微机保护陈旧，已经投运14年，超过二次设备一般均不超过12年的期限，需要升级改造。

主控室微机保护装置是2006年改造的，已经投运14年，超过二次设备一般均不超过12年的期限，需要升级改造，存在运行安全隐患。

主控楼及配电室未设置统一的全厂变电站综合自动化系统，不符合智能变电站及无人值守变电站设计要求，不能及时统一调度并发现问题，且运维成本高及人力资源投入大。

火灾报警控制系统，不能完全符合变电站消防要求，需进行升级改造。

视频监控系统，不能满足符合智能变电站及无人值守变电站设计要求，不能及时查看配电室的状态，存在运维死角。

2.2项目实施的必要性

为解决上述电力设备存在的安全隐患，健全电力及配套设施，保障生产的正常运转及生命财产安全，实现变电站现场无人值班远程监控的运行方式，降低运营成本，需及时进行相关的技术改造。

通过无油化、智能化、可视化、完善化的综合治理措施，真正做到“安全第一、预防为主、消除隐患、降低成本”，使得变电站的装备水平、智能化与管理水平大大提升，对保证变电站安全稳定运行是必要的。

通过标准化治理后，大大提高变电站智能化及管理水平，降低运维成本，进一步提高变电站电力运行与火灾防范能力，规范变电站设备设施的设置标准和运作方式，对系统的稳定性起到促进作用，保证厂内及区域的供电可靠性。

- 项目主要内容和目标

本次改造以当前实际现状为基础，以国家与行业规范标准和《金隅冀东水泥变电站实施远方监控技术原则》为依据，对变电站进行隐患治理和智能化升级改造。

实现变电站设备的无油化目标，提高变电站运行可靠性

实现关键一次设备的技改，消除变电站运维安全隐患

实现全厂变电站综合监控，提高变电站综合管理水平

实现消防报警与视频联动，消除变电站消防安全隐患

实现一次性技改十五年受益，提高经济与政治综合效益

降低运维费用

提高供电可靠性