[image: image1.png]BBIG 2B






辽阳冀东水泥有限公司

招  标  文  件

项目名称： 辽阳公司烟气污染源自动监测系统运营维护服务招标
2023年2月10日
目     录

第一章  项目概况及要求
一、项目名称

二、项目内容、技术要求及报价内容

三、对投标方的实质要求

投标人须知

第二章  投标

五、投标人报名、报价

六、投标文件编制要求

七、废标
第三章 开标、评标、定标

八、开标

九、评标

十、定标
第四章  其他说明
  附件：

        附件一、投标文件样本（文件1-7、8报价单）
附件二、合同样本

 项目概况及要求

现就辽阳冀东水泥有限公司（以下简称辽阳公司）烟气污染源自动监测系统

运营维护服务项目采取金隅冀东阳光采购平台发布招标的方式确定中标单位，欢迎您参与投标。

一、项目名称：烟气污染源自动监测系统运营维护服务
项目内容、技术要求及报价内容

服务运营方式：乙方负责甲方2套烟气污染源自动监控设备，（含数据采集传输仪、窑尾氨逃逸设备及设备故障期间自行检测）的生产期运行维护，停产期间免费运营维护，大包：负责所有备件及耗材。（要求：所有备件、耗材应符合国家相应标准）

具体服务内容：
	项目名称
	运营服务内容
	数量
	备注

	烟气污染源自动监测系统运营维护服务
	负责在线监测设备维护、保养，及时检修和更换零部件等，确保污染源自动监控设备的稳定运行，做好数据的采集与上传工作，确保数据真实有效；符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017)
	2套
	运营方式：大包，负责所有的备件及耗材



	
	确保自动监测设备比对监测合格。
	
	

	
	按生态环境局要求定期报送日报、周报、月报、季报及其它报表。
	
	

	
	按国家标准要求校正、标定仪器并准确、清晰填写各项电子、纸质记录台账，并保留至少五年。
	
	

	
	保证监测数据完整有效性，窑头一个污染因子、五项烟气参数；窑尾三个污染因子，五项烟气参数：监测数据有效率达到100%
	
	

	
	保证监测数据准确性：数据准确率达到100%；数据传输率达到100%；数据传输有效率达到97%
	
	

	
	维护响应严格按照固定污染源烟气排放连续监测系统日常运行质量保证要求执行
	
	

	
	在线监测系统故障维修，在6小时内未处理完成，造成在线监测数据异常、缺失、无效，或在线监测设备无法正常监测，需开展手工监测4次/日（一次/6小时）；导致被政府主管部门通报或处罚，运维单位承当全部责任和双倍的经济损失。
	
	

	
	负责在线监测站房室内环境卫生、空调、制度等合规性管理。
	
	


技术要求、服务标准、验收等要求，包括图纸、附件等
符合资质的环保设施运营服务验证机构。

业绩要求：对水泥企业的在线设备运营服务工作有丰富的经验。

执行相关国家标准：
、《污染源自动监控管理办法》

、《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业HJ847-2017》
、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ212-2017)》
、《污染物排放自动监测设备标记规则》
、《固定污染源烟气（颗粒物、SO2、NOX）排放连续监测技术规范》HJ75-2017等 。
工程、物资、服务提供的时间、地点、方式等：
运营服务周期：合同签定之日——2023年12月31日

报价内容：（根据需要编写）
	序号
	项目内容
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	烟气污染源自动监测系统运营维护服务
	符合资质的环保设施运营服务验证机构、《污染源自动监控管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业HJ847-2017》、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ212-2017)》、《污染物排放自动监测设备标记规则》、《固定污染源烟气（颗粒物、SO2、NOX）排放连续监测技术规范》HJ75-2017等     
	套
	2
	窑头、窑尾污染源在线监测设备

	合计
	2
	


注：

（三）结算方式：（根据需要编写）
合同签订生效之日后，付款以合同期间半年为支付时段，每半年末支付前半年的运行维护费用。支付前乙方开具合同总价的全额增值税专用发票（ 6 %税率），甲方挂账后次月付款。

付款方式为：电汇、转账或银行承兑汇票。

三、对投标方的实质性要求

（一）投标方应是能满足招标方项目要求的、具有履行合同能力且资质合格的单位，主体资格必须合法、合规，必须服从招标方要求并有履行投标承诺的诚意。
（二）投标方应仔细阅读并全面理解招标文件的各项要求，具备有向招标方提供质优价廉产品或服务的能力，并能认真按招标文件要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。
（三）根据招标方需要投标文件的，投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，拒收。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（四）投标保证金收取

1.参加投标人需交纳  10000  元的投标保证金，必须以公司名义交纳保证金，不得以个人帐户交纳，投标报价之前将款项通过电汇方式交纳至辽阳冀东水泥有限公司指定账户并注明“投标保证金”（开户行：辽阳建行营业部；账号：21001706008052501099），电汇以银行回单为据，并在报价时将银行回单复印件（或截图）提交平台审核。

2.已向辽阳公司交纳过投标保证金项目流标或未中标，但投标保证金未退回的投标人，投标人签署保证金“承诺函”提交平台审核，注明已缴纳过投标保证金的流标或未中标项目编号（阳光采购平台查询），由法人或委托代理人签字（章）并加盖公章，可以无需再次交纳投标保证金。

3.在招标方有应付账款且高于保证金额度的，可由投标人签署保证金“承诺函”提交平台审核，注明应付账款金额、保证金金额、参与投标的招标项目名称，注明同意在应付账款中扣除，由法人或委托代理人签字（章）并加盖公章，可以无需交纳投标保证金。

4.不得以未完成的履约保证金或质量保证金作为投标保证金。

5.不得将同一笔保证金同时作为多项业务的保证金。

（五）其他要求。
1.投标方一旦中标，中标单位投标保证金转为履约保证金。
四、投标人须知

（一）招标方对招标全程认真监控，严防舞弊行为。招标工作中一经发现有围标及其他舞弊的行为，招标方将立即中止招标。

（二）除不可抗力原因外，中标方不得以任何理由拒绝中标项目的合同签订和履行，如果中标方不按时、按规定与招标方签订合同及履行合同，在不予退还投标保证金（履约保证金）的同时，该中标方也将永久丧失在招标方的投标资格。

（三）授予合同：招标方在授予合同时有权对规定的数量和有关服务予以增加或减少。

（四）投标方不以任何理由邀请招标方人员参加由投标方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向招标方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为招标方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为招标方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害招标方及其他商家利益。投标方如发现招标方工作人员与其他投标方有行贿、受贿行为，可能影响招标工作公正的，招标方真诚欢迎您举报，一经查实，立即中止，重新组织招标。

（五）发生下列情况，投标保证金（合同履约金）不予退还：

1、投标方提供虚假的投标材料；

2、投标人恶意竞标、串标、围标的；

3、投标人中标后无正当理由且未经招标人同意，拒绝按中标结果签订合同的；

4、在合同履约过程中发现中标方未按招标方管理规定执行，违章、违规操作，有舞弊行为的；

5、经查实，发现对招标方工作人员有行贿、舞弊行为的；

6、不按合同约定履行的；

7、投标有效期内投标人撤销投标文件的。

（六）投标人及其投标文件存在下列情况之一的，无法参与投标：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过文件中规定的预算金额或最高限价的；

5、投标文件含有公司、企业不能接授的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（七）投标保证金的退还

1.业务终止或流标后，一个月内不再组织的，于5 个工作日内退还。 

2.投标截止时间前，供应商撤销投标的，于中标结果公示后 5个工作日内退还。 

3.中标结果公示后，于5 个工作日内退还未中标人的投标保证金。

4.中标人签订合同后，于5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

5.有约定投标保证金转为履约保证金或质保金的，按合同规定执行。

6.投标保证金回退时要求必须回退到投标人企业账户，凡要求退到其他帐户的概不受理。

（八）投标方一旦中标，不得提出与投标书承诺相抵触的任何要求，需车辆进入辽阳公司院内时，投标人委派的车辆驾驶人员必须服从公司人员的管理，服从该公司厂内机动车管理规定，违者该公司相关管理人员有权对投标人委派的运输车辆驾驶人员进行处罚。

（九）投标方一旦中标，不得提出与投标书承诺相抵触的任何要求，并签署安全生产管理协议书、外包项目环境管理责任状、环境保护告知书，制定环境保护方案。运维人员进入辽阳公司院内时，必须服从公司人员的管理，服从该公司安全、环保的各项管理规定，违者该公司相关管理人员有权对检测人员进行处罚。
第二章 投 标

五、投标人报名、报价

（一）在阳光采购平台投标人报名时，必须填写联系人、联系方式，上传相应资质证明。包含：法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书（须加盖法定代表人印章和企业公章），法人身份证及被授权人身份证原件扫描件，三证合一的营业执照。（根据需要还需安全许可证、道路运输许可证等相关资质）
（二）有投标保证金要求的，投标人应上传缴纳投标保证金单据。若投标人在报价截止前未上传保证金，则不允许参标且无法再上传保证金，为不影响业务的正常开展，投标人及时通知招标人在报价截止时间前完成保证金的审核。若企业未审核则无法报价，企业在报价截止时间前均可审核。

（三）招标公告发布后，所有内容均不可更改，投标人报名后，即默认认可公告中的所有要求。
（四）投标方按招标文件要求进行报价，投标报价为含税到辽阳公司厂内指定地点（含运费、卸车费、***增值税专用发票） 价格， 一票结算，报价单中所列项目必须填写齐全并加盖单位公章同时要有法人或授权委托签字。

报价采用网上阳光采购平台报价，均以人民币为准。

投标方确认报价后将开标密码提供给招标方，招标方评委现场评标。

（七）投标方应在报价前详细阅读招标公告和招标文件内容，若有不详之处与联系人及时沟通，谨慎填写价格。

六、投标文件编制要求
（一）投标方应规范填写投标文件（附件一：投标文件样本、报价单），按要求加盖公章、法人章，电子版（编辑到WOLD文档中）上传至阳光采购平台报价。

（二）投标方按招标方投标文件样本格式要求详细填写，作为投标文件的主要部分，如另有说明可另附材料。

（三）招标方需要纸板投标文件时，投标方应将投标文件纸版进行密封，用封条贴好后骑缝处加盖公章，邮寄或送至招标方联系人处。
七、出现下述情况之一的为废标：
（一）投标文件未按要求密封的。

（二）投标文件未加盖企业印章及企业法定代表人（负责人）未签字/签章的，或没有企业法定代表人（负责人）授权的合法、有效的委托书（原件）及委托代理人企业印章、委托代理人印章的。

（三）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（四）投标方没有按招标文件内容和要求编制投标文件的。

（五）投标文件未对招标文件中提出的实质性要求和条件做出响应的。

（六）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的。

（七）载明的投标项目完成期限超过招标项目规定期限的以及载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标条件要求的。

（八）附有招标人不能接受的条件。

（九）逾期送达投标文件的。

（十）投标最高有效报价高于招标方设定的标底，招标方有权终止此次招标。

（十一）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，视为投标人相互串通投标。
第三章 开标、评标、定标

八、开标

（一）开标时间： 具体以招标方金隅冀东阳光采购平台公布时间为准。

（二）开标地点： 辽阳冀东水泥有限公司

（三）开标：到达报价截止时间前，若报名供应商在三家及以上，且上传保证金的供应商也在三家及以上，则可进行评标，否则系统将自动流标。

（四）报价过程中，若出现报价IP相同的，则系统自动将IP相同的供应商拉入公司黑名单，且不能再参与此次招标，剔除拉入黑名单的供应商后不足三家的，系统将自动流标。

九、评标

（一）评委：由招标方评委进行评标。评标成员名单在中标结果确定前保密。

（二）评标方法：
1、综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分由高到低的顺序确定中标人或中标候选人。

评标标准的设定应当与投标人所提供的工程、物资及服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。投标人资格要求不得作为评标标准。

2、最低评标价法，商务、质量（或技术）条款均满足招标文件要求时，评标价格最低者为中标人或中标候选人。评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。

3、本次评标采用综合评分法。
（三）评标标准：

招标方评标委员严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较，主要评估和比较的比重按以下内容划分：

	评分内容
	评分标准
	分值

	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价*价格分值）
	80分

	人员配置及服务
	根据意向运营维护方对机构设立、人员配置、运作流程、响应情况进行比较。机构设立完整、人员配置齐全、运作流程顺畅、响应情况及时。

优（10）良（5）差（0）
	10分

	类似业绩
	提供近三年类似业绩五项，须提供业绩合同或中标通知书或成交通知告知书原件，每提供一项得2分，不提供不得分，最高10分。（已原件为准）
	10分

	合计
	
	100分


（四）投标文件出现前后不一致的，按照下列修正：

1、阳光采购平台报价表与投标文件中的报价表不一致时，以价格最低的为准；

2、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

十、定标

评标结束后，经招标方相关领导审批后定标，通过金隅冀东阳光采购平台公布，通知中标单位。

 其他说明

十一、开标前。投标单位编制投标文件报价前可以到现场堪察、电话咨询。未按要求送达投标书的投标单位，视为弃标。

十二、 投标单位在接到中标通知后，须于十五日内与招标方签订正式合同（有关法律、技术和其他事宜以合同为准）。

十三、其它说明：

（一）本招标文件如有差错、失误，招标方保留修改的权利。

（二）招标方有权对招标文件进行修改、补充及变更开标时间。

（三）本招标文件解释权归招标方。

（四）招标方不对未中标理由进行解释。

（五）本招标文件未尽事宜同招标部门联系。

招标部门：物资供应部       联系人：    电话：
现场堪查、技术咨询：       联系人：    电话：
公司地址：辽阳市文圣区罗大台镇青峰村    邮政编码：111000

 辽阳冀东水泥有限公司

                                     2023年    月    日

附件一  投标文件样本：
文件1
投 标 文 件

投标项目名称： 

投标方名称：                              

（盖 章）

法定代表人（负责人）：                        

（签字、盖章）

企业地址：                               
电    话：                                

编制日期：    年     月     日

文件2
法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：                  地址：                
姓    名：                  性别：            
职    务：                   年龄：                     
            系               的法定代表人（负责人）。为承担               签署上述投标文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）        

  法定代表人：（签字盖章）

                 年    月    日


文件3


授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

我      （姓名）系            （投标单位）的法定代表人（负责人），现授权委托我单位      同志为本公司授权代理人，以本公司名义参加招标方                            的投标，代理投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人不得转让委托权。

特此委托。

代理人：            性别：         年龄： 

单位：              部门：         职务：   

投标单位：

法定代表人（负责人）：（签字、盖章）

  　　　　　　　　　　             年   月    日


文件4
投标方基本情况表

                                                    编号：    

	企 业 名 称
	
	
	

	公 司 地 址
	
	
	

	公 司 电 话
	
	
	

	联  系  人
	
	
	

	资

质
	注册资本
	
	
	

	
	经营范围
	（可附营业执照复印件）

	
	其他相关

资    质
	(可附相关资质复印件)

	备

注
	


投标单位：（盖章）


         年    月    日

文件5
服务承诺

一、能否按公司规章制度及相关要求完成相关工作？

二、是否能满足招标方提出的要求？

投标单位：（盖章）

  年    月    日

文件6
其它需说明的情况

    有无其它需要说明情况。
投标单位：（盖章）


  年    月    日

文件7
承  诺  函

辽阳冀东水泥有限公司：

    我公司自愿参加贵公司于     年     月    日组织的             招标项目，招标编号（阳光采购平台查询）                  ，我公司已知悉贵公司招标的各项规定，同意                                      作为我公司参加此次投标的投标保证金，并遵守贵公司招标文件的各项规定。
 投标单位：（盖章）

  年    月    日
注释：
1.已向辽阳公司交纳过投标保证金项目流标或未中标，但投标保证金未退回的投标人，投标人签署保证金“承诺函”提交平台审核，注明已缴纳过投标保证金的流标或未中标项目编号（阳光采购平台查询），由法人或委托代理人签字（章）并加盖公章，可以无需再次交纳投标保证金。
2.在招标方有应付账款且高于保证金额度的，可由投标人签署保证金“承诺函”提交平台审核，注明应付账款金额、保证金金额、参与投标的招标项目名称，注明同意在应付账款中扣除，由法人或委托代理人签字（章）并加盖公章，可以无需交纳投标保证金。

3.不得以未完成的履约保证金或质量保证金作为投标保证金。

4.不得将同一笔保证金同时作为多项业务的保证金。

文件8

辽阳冀东水泥有限公司

报   价  单
日 期：       年   月   日
	序号
	项目内容
	技术要求
	单位
	数量
	含税单价
	税率
	总价
	备注

	1
	烟气污染源自动监测系统运营维护服务
	符合资质的环保设施运营服务验证机构、《污染源自动监控管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业HJ847-2017》、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ212-2017)》、《污染物排放自动监测设备标记规则》、《固定污染源烟气（颗粒物、SO2、NOX）排放连续监测技术规范》HJ75-2017等       
	套
	2
	
	
	
	运营方式：大包，负责所有的备件及耗材

	合计
	
	
	
	
	

	总价      大写：                  


注：（根据需要编写）

投标单位：（盖章）
联系人：

联系电话：
附件二：合同样本（根据需要附安全、环保要求）
烟气污染源自动监测系统

运营维护服务合同
甲方：辽阳冀东水泥有限公司        签订时间：2023年 3 月   日

乙方：                           签订地点：辽阳市文圣区罗大台镇青峰村

根据《污染源自动监控管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业HJ847-2017》、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ212-2017)》、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》、《污染物排放自动监测设备标记规则》、《固定污染源烟气（颗粒物、SO2、NOX）排放连续监测技术规范》HJ75-2017等的有关内容及《中华人民共和国合同法》等相关文件要求，甲方委托乙方对烟气污染源自动监控设备、数据采集传输仪进行运营维护。本着友好协商的原则，达成以下协议：

运营维护范围

1、甲方厂内的污染源在线监测设备，含监测数据采集传输仪、站房内空调（窑头、窑尾各1套）、窑尾氨逃逸检测设备等所有监测系统。
 2、乙方负责运营维护中2套设备所有的备件及耗材（所有备件、耗材应符合国家相应最新标准）
二、运营维护执行标准

执行国家对污染源自动监控运行管理工作的相关规定和要求：《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范HJ75-2017》、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ212-2017)》、《污染物排放自动监测设备标记规则》、《关于重点污染源自动监控数据有效传输率考核有关问题的复函（环办便函【2018】21号）》，《辽宁省污染源自动监控管理办法》及其它相关法律法规等。

三、责任与义务

（一）、甲方

1、负责将验收合格的烟气污染源自动监控设备、数据采集传输仪、带自动重启装置的空调、氨逃逸设备等监测系统交付给乙方，并按协议约定按时将运营维护费用支付给乙方。

2、负责自动监控系统、数据采集传输仪的稳定供电和安全防护等。

3、为乙方提供运营维护工作的便利条件和环境。

4、负责对乙方的日常维护考核。

（二）、乙方

1、污染源在线监测设备 

（1）负责保证甲方污染源自动监控设备的稳定运行，确保自动监测数据，包括窑尾三个污染因子、五项烟气参数、氨逃逸，窑头一个污染因子、五项烟气参数的真实性、可靠性和连续性，经数采仪上传数据与现场端工控机数据一致，确保自动监测设备比对监测合格，确保数据上传、传输率及有效传输率达到国家标准。

（2）负责对在线监测设备设施及时维护、保养、检修和更换零部件等，对设备出现的问题要及时抢修。造成数据缺失或无效的时段，要求及时进行自动监测异常标记和进行数据补全并确保数据真实有效。

（3）根据国家有关固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范的要求，每周至少两次进行现场巡检、维护，定期按国家技术标准进行校准，按要求定期报送周报、月报、季报及自动监测异常标记。上报至生态环境部门的实时数据需在自动监测设备存储 1 年以上，分钟数据存储 1 年以上，小时数据存储 3 年以上，日数据 10 年以上，软硬件更新维护时需妥善备份自动监测数据，不得因自动监测设备软件升级删除历史数据。每次巡检要有留有记录，并规范填写，纸质记录、电子记录均需保存至少五年。 

2、数据采集传输仪 

（1）、每日远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如果发现数据有持续异常情况，应立即采取措施远程修正或前往站点进行检查。

（2）、每月至少一次对数据采集传输仪进行现场维护。

  现场维护内容包括：

① 检查数据采集传输仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常，发现故障及时维修更换。

② 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

③ 对比自动分析仪、数据采集传输仪量程是否一致，对比自动分析的显示数据与信号输出是否一致，必要时进行调整。

④ 操作人员在对系统进行日常维护时，应做好巡检记录，巡检记录应包含设备运行状况、上线情况及数据准确情况等必检项目，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目。

（3）、数据质量

① 保证监测数据完整性：实现对排污企业在线监测数据24小时采集传输，按国家的相关规定，将在线监测数据根据企业的排放情况完整上传至省、市环保厅、冀东水泥的监控平台，在线监测数据采集传输仪在线传输率要达到100%。

② 保证监测数据准确性：系统稳定运行后，对监测数据进行检查，对比接收的数据和现场工控机的数据，数据有效率达到97%。

③ 维护响应迅速：当监测现场出现故障及突发事件时，要在2小时内做出响应，可以远程解决的问题要立即解决，不能远程解决的要在4小时内赶到现场，采取合理措施，6小时内恢复运行。

④ 保证运营维护档案完整性：建立完整的运营维护技术档案，确保各级环保部门可通过调阅运营维护技术档案，了解该在线监测数据采集及传输系统的使用、维修、运营维护巡检等全部历史资料，进而对在线监测数据采集及传输系统设备的运行情况做出正确评估。

3、日常维护要求及故障处理

（1）若数据采集传输设备发生故障，应24小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

（2）故障排除时间：对于一些容易诊断的故障，运行维护人员应直接带备件到现场进行针对性维修，此类故障排除时间不超过8小时，对不易诊断或维修的仪器故障，若24小时内无法排除，则运行维护人员应使用备件替换以满足在线监测、采集、传输的需求。
（3）设备的检修：运营维护公司在发现故障或接到故障通知后，须在2小时内响应，如远程无法解决问题，则须在接到通知后4小时内到达现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不得超过6小时，若数据存储控制仪发生故障，应在12h内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。在自动监测设备维护、校准、故障、检修、更换等情况造成数据缺失、无效或不能正常采集、传输数据时，需及时向主管部门报告，并进行自动监测异常标记和数据补全并确保数据真实有效。
（4）、企业熟料线停产，在线监测未停机期间，至少每周到现场巡检一次，按频次要求校正仪器，以确保设备正常，能随时启动。

（5）企业停产一个季度以上，在线监测设备断电停机的，需在企业计划点火投料前48小时前，恢复在线监测设备运行，正确校正仪器，以确保设备正常，能随时启动。

（6）每月检测NO2转换为NO的效率，转化效率应≥95%。
（7）乙方须建立齐全的符合国家最新标准的系统配件、耗材、及备用设备库，备有足够的备品备件，对其使用情况定期清点，并根据实际需要及时增购补充，保证符合国家标准的各类备品备件的存储数量。发生设备故障，应在8小时内处理完成。因乙方原因6小时内未能完成对在线监测设备及时修复及备件更换，由乙方负责按要求开展自行监测，监测频次：1次/6小时，4次/天。持续至在线监测数据正常。
（8）乙方在对设备维护、维修过程中，必须严格按国家、地方的环保法律、法规、标准要求，校正、维护在线监测设备，清晰填写维修、维护记录，要求纸质版、电子版台账齐全，记录、台账保存至少五年以上。

（9）乙方负责窑头、窑尾在线监测站房的环境卫生管理、空调管理、规章制度等合规性管理。
三、运营费用及支付

1、支付标准及总费用

乙方负责甲方2套烟气污染源自动监控设备，（含数据采集传输仪、氨逃逸设备维护，及设备故障期间自行检测）的运营维护费用标准为：         （大写）， ￥：       （小写）。

2、付款以合同期间半年为支付时段，每半年末支付前半年的运行维护费用        （大写）， ￥：        （小写），支付前乙方开具半年的全额增值税专用发票（ 6 %税率），甲方挂账后次月付款。
3、结算方式：电汇

4、支付账户

名    称： 

纳税人识别号：  

地    址：
电    话：

开 户 行：

账    号： 
四、协议有效期

1、本协议有效期为一年，从2023年3月  日至2023年3月   日。

2、2023年8月31日前，乙方开具上半年运维费用    万元（税率6%），甲方收到发票挂账后次月支付该笔运维费，同时 2024年 3月  日前，乙方开具下半年运维费用    万元（税率6%），甲方收到发票挂账后次月支付该笔运维费。

五、其他

1、由于甲方提供的基础运行条件没有到位而引起的运行问题，不视为乙方责任。

2、由于甲方的原因造成在线监测设备、数据采集仪损坏，设备重新启动所需费用由甲方承担。

3、因乙方维护不及时导致设备运行异常或数据超标，甲方有权扣除相应的维护费用。因维护不及时、报表不及时，导致季度比对监测不合格，给甲方造成的损失由乙方负责。因设备故障，维护、维修、换件不及时、标记不及时或设备未按要求自动等原因导致甲方被环保局处罚，由乙方承担全部责任和相关费用。必要时甲方可以单方解除服务合同，委托其它公司运营维护。
4、乙方不得以任何理由邀请甲方人员参加由乙方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向甲方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为甲方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为甲方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害甲方及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为乙方违约，乙方同意向甲方支付合同价款30%的违约金。

六、如甲方在线监测设备部分拆除、维护量减少，甲、乙双方可就运营维护费用进行协商调整，并增加补充协议。

七、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如协商不成，可向法院提起诉讼。

八、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）： 

法人或委托代理人（签字）：
法人或委托代理人（签字）：

签定时间：   年  月  日       签定时间：   年  月  日
- 2 -

