电动执行器要求：

输入信号： 1）模拟信号：4～20mA.DC 输入阻抗250Ω

脉冲开关量信号≥150ms

Profibus-DP、HART

输出信号： 1）4-20mA.DC 负载阻抗≤750Ω

Profibus-DP、HART

机械输出： AI多转式 ≥6圈　 6000～8000Nm，Q40F。

基本误差： AI、MI多转式电动执行机构 ≤±基本误差：≤±0.2%（调节型），回差：≤0.2%（调节型），额定转矩6000Nm，防护等级Ip68， 死区： 0.1～9.9%可调（默认设置为0.5%）

中途限位： 1）开限位设置范围为 60%～100%

关限位设置范围为 0%～40%，100%工作制，非侵入式。

机械间隙： 1）AI、MI多转式电动执行机构 ≤1°

禁止运行时间：0～99秒可调

供电电源：三相三线制，380V.AC±10%，50Hz±1%，直流电机控制

防爆等级： 1）遥控器——本质安全型 ExibⅡBT4

（隔爆型） 2）执行机构———隔爆型 ExdⅡBT4

输出触点容量：250V.AC，5A； 30V.DC，5A（总线产品为220V.AC，0.5A；30V.DC，1A）

环境条件： 1）环境温度：-25℃～+70℃

相对湿度：5%～95%

尺寸匹配型号，匹配现场符合原始尺寸。

|  | 现场安装，调试，信号远传及要求功能实现的附件。配套对应减速箱，转轮。 |
| --- | --- |