# 鞍山冀东水泥有限责任公司

冷 却 器 清 洗 维 修（年度）

询

价

文

件

项 目 名 称：鞍山市冀东水泥有限责任公司

冷却器清洗维修（年度）服务

日    期：2023年4月

目录

- --------------------------------------------------------------------- 投标邀请函

- --------------------------------------------------------------------- 投标须知

- --------------------------------------------------------------------- 合同条件及形式

- --------------------------------------------------------------------- 技术规范及要求

- --------------------------------------------------------------------- 评标、定标方法

- --------------------------------------------------------------------- 付款方式

- -----------------------------------------------------------------------附件

- 投标邀请函：

鞍山冀东公司现场冷却器为板式和管式冷却器，维修专业性较强。为保证冷却器在生产中能够正常稳定运行，本公司邀请具备冷却器清洗维修能力的单位到本公司进行维修服务。

- 招标单位：鞍山冀东水泥有限责任公司；

- 施工场地：承揽方现场。

- 维修内容：鞍山冀东水泥分厂现场板式冷却器、管式冷却器内部清洗及损坏备件更换。

- 投标方式：

依托互联网进行网上投标工作的方式执行，并且参与投标的单位可以在报价前两个工作日内就该项工作进行现场实际勘察和答疑工作。

- 投标须知：

- 承揽方需上传近二年冷却器清洗维修业绩的合同一份扫描件（要求合同签订双方为红色公章视为有效文件），未按要求进行上传工作的单位视为无效报价。

- 此次维修作业中所使用的机具、人工、备件、密封件、设备运输车辆等影响完成该项维修工作的全部设施及材料均由承揽方承担。

- 支付方式：以电子承兑或汇票形式支付。

- 维修的报价标准以完成该项工作所发生的各项附加费用的总和，作为该项工作的唯一有效报价（固定总价）

- 承揽方参照委托方提供的施工时间及技术要求进行报价，并在报价表的右下部盖印本单位公章后视为有效报价。

- 合同条件及形式

- 一般条件要求：

合同订制的标准（包含合同格式的要求）以及相关条件解释均参照《设备维修合同（示范文本）》的形式。

- 专项条件要求：

- 维修质保期为12个月，各项验收试车正常后付总款项的90%，留10%作为质保金。

- 项目报价为含税价格（含税率为13%专项增值税）。

- 承揽方必须严格遵循《中华人民共和国民法典》涉及用工方面的相应条款及法规。

- 技术规范及要求

- 执行HG/T25146-2010(工业设备化学清洗质量标准)及有关的国家规定验收标准等。

- 板式冷却器清洗、换胶垫按标准要求拆解、清洗、检查(详细确认片的腐蚀程度，对保证使用周期性负责)、组装、打压，保证安装后使用一年。

- 管式冷却器清洗按标准要求拆解、清洗、检查(详细确认管的腐蚀程度，对保证使用周期性负责)、组装、打压，保证安装后使用一年。

- 板式冷却器换片、换胶垫按标准要求拆解、清洗、检查、组装、打压，散热片材质为：不锈钢片为316L，厚度为0.6mm, 保证安装后使用一年。

- 管式冷却器换管按标准要求拆解、清洗、检查、组装、打压，铜管为光管厚度1.0mm、剌厚度1.5 mm的紫铜管，保证安装后使用一年。

- 按原设备颜色涮油。旧件随新修复设备一起运回我公司。

- 本次招标是对委托方现场冷却器进行修复和抢修，必修执行国家标准和委托方给定的技术要求进行修复，每批次冷却器修复及抢修，委托方有权在冷却器解体、修复方案制定后，在备件齐全正是组装前及在组装后打压时到承揽方现场确认。未经过委托方技术人员确认和允许，承揽方不得私自进行下一道工，如有违规情况委托方不予以结算。

- 因设备事故需要抢修维护，承揽方要保证全天24小时随叫随到，2小时内必须有人员和需要冷却器的车辆到达现场，委托方安排人员及车辆配合承揽方把冷却器装到车上，承揽方安排能够保证维修质量和工期的适合人数，来负责冷却器运输到厂外抢修。***

- 承揽方联系人电话要保证24小时畅通，联系电话必须留2人以上。***

- 承揽方应当妥善保管委托方提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽方应当承担损害赔偿责任。

- 评标、定标方法

承揽方按照委托方所提供的维修内容进行报价，报价要求各投标单位按照委托方要求的工期时间进行固定总价报价（注：固定总价的含义：完成该项工作所发生人工费，备件费，工机具费、运输费等，影响完成该工作的所有附加费用），此报价即为最终报价（固定总价），招标单位不再支付此报价以外发生的其他费用。

评标标准：总报价低者优先。

- 付款方式

1、承揽方完成冷却器清洗维修经委托方验收合格，承揽方开具维修总价款13%增值税专用发票并交给委托方后，委托方支付维修总价款的90%，剩余10%维修款作为质保金，质保期为一年，质保金到期后无息全额支付；付款方式为转账、电汇、银行承兑汇票等。委托方付款时间为;6个月或12个月结算一次。***

2、承揽方保证开具发票的合法性和合规性，如果承揽方开具的发票违反税收法律法规的规定，承揽方除赔偿委托方因此所受处罚及其它经济损失外，还须向委托方支付违法、违规发票票面金额三倍违约金。

七、附件（报价表）

冷却器清洗修复内容报价表

| 名称 | 报价（平/元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 板式冷却器清洗 |  |  |
| 板式冷却器换胶垫 |  |  |
| 板式冷却器换散热片 |  |  |
| 管式冷却器清洗 |  |  |
| 管式冷却器换管 |  |  |
| 备注：报价包含冷却器清洗、人工、备件、机具、往返运费等， 含13%税。 |  |  |

企业名称：                            企业公章：

报价单要有公司名称、盖章、签字、联系人姓名、电话,单独作为附件上传。