煤磨及南煤场区域内电控箱防爆改造的技术要求
1.防爆箱材质选用铝合金，必须满足防爆标准要求，防爆标志为Ex tD A21 IP65 T80℃。
2.对现场的控制箱柜进行实际测量，保证原利旧安装底板（含底板上元件）可方便放入新柜安装。

3.新柜为防爆柜，可根据现场空间进行放大，不得与现场其它设备干涉。

4.柜面指示灯、转换开关、按钮套件选用国内知名防爆品牌，并在柜面上有功能标识。

5.原面板上有操作按钮、显示屏的控制箱，需在新柜体面板上预留可方便观察及操作的视窗，便于日常操作及检修维护。
6.所有柜内的显示仪表、断路器开关加操作机构，在柜面上操作。
7.新防爆电控箱引入口数量与位置应能满足原电控箱电缆数量与位置在防爆场合使用的要求，引入口尺寸应与原电缆尺寸匹配，便于对按钮盒、控制柜密封，保证设备在粉尘环境下运行的安全。
8.新做的防爆电控箱面板元件在功能上应能实现旧柜改造前的全部功能。
9.新防爆箱有改造厂家负责提供并安装，我公司配合调试，进出线电缆应穿防爆扰性连接管（由改造厂家提供），施工完成后，达到防爆标准要求。
10.新防爆箱应有明显的防爆标志，且有防爆合格证和通过国家授权的检验中心的检验报告。
11.改造厂家应取得国家防爆检验机构颁发的《防爆电气设备安装、修理资格证书》，业务范围需要有防爆电气柜。
附：改造明细
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	喂煤秤 头秤
	595×595×210
	1
	2#煤磨

	2
	喂煤秤 尾秤
	595×595×210
	1
	

	3
	显示仪表箱K18LP
	600×380×805
	1
	

	4
	显示仪表箱K1LP
	600×380×805
	1
	

	5
	仓重显示箱
	330×250×460
	3
	

	6
	综合配电箱
	250×205×350
	1
	

	7
	选粉机润滑泵开关箱
	505×205×605
	1
	

	8
	除尘器控制箱
	550×300×655
	1
	

	9
	显示仪表箱K10LP
	600×380×800
	1
	

	10
	电动葫芦电源箱
	550×230×500
	1
	

	11
	电动闸板阀电控箱
	300×160×400
	1
	

	12
	检修电源箱
	650×300×600
	1
	

	13
	磨音指示箱
	300×350×400
	1
	1#煤磨

	14
	电动闸板阀电控箱
	300×160×400
	1
	

	15
	煤磨电机温度仪表箱
	600×310×700
	1
	

	16
	二层监控箱
	300×160×400
	1
	

	17
	冷风阀气动阀电控箱
	250×205×350
	1
	

	18
	磨机轴承温度箱
	560×300×500
	1
	

	19
	电动葫芦电源箱
	400×205×500
	1
	

	20
	仓重显示箱
	250×300×305
	3
	

	21
	检修电源箱
	500×200×600
	1
	

	22
	收尘控制箱
	500×220×600
	1
	南煤场

	23
	开关盒
	300×200×400
	2
	

	24
	开关盒
	330×150×220
	1
	

	25
	电焊机配电箱
	500×200×600
	1
	

	26
	卷帘门控制箱
	300×180×400
	4
	

	27
	监控电箱
	400×210×480
	1
	

	28
	监控电箱
	400×160×300
	1
	

	29
	监控箱
	300×200×400
	1
	

	30
	检修电源箱
	500×200×600
	4
	

	31
	除尘器控制箱
	500×300×1200
	1
	

	32
	水泵控制箱
	500×200×600
	1
	

	33
	配电箱
	250×300×305
	2
	

	34
	皮带秤控制箱
	300×200×400
	1
	

	35
	皮带秤接线箱
	260×100×210
	1
	

	36
	取料机分线箱
	600×350×1200
	1
	

	37
	检修箱
	400×250×500
	1
	

	38
	监控箱
	255×100×400
	1
	

	39
	洗车机电控箱
	500×200×400
	1
	

	40
	配电箱
	350×210×405
	1
	

	41
	监控箱
	400×200×500
	1
	

	42
	布料机电控箱
	800×350×1000
	1
	

	43
	配电箱
	500×185×400
	2
	

	44
	总计
	56
	




