
 询 价 文 件

标的名称：通讯授权软件及技术服务
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年五月

一、基本信息
        涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司购买通讯授权软件及技术服务进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

3、 技术联系人：龚世杰       联系电话：13313327521

             二、资质审核要求
1、提供最新三证合一的法人营业执照
三、技术方案及要求
引用的规范标准

中国标准和规范

《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程>>    DL/T659-2006

《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程>>    DL/T658-2006

《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程>>  DL/T657-2006


电工电子产品基本环境试验规程 总则（EQV）     GB2421-89

  国家经贸委第30号令   《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》

美国防火协会（NFPA）

ANSI/NFPA  70       美国国家防火协会电气规范
美国电气和电子工程师协会(IEEE)
ANSI/IEEE   472    冲击电压承受能力导则(SWC)
ANSI/IEEE    488    可编程仪表的数字接口

美国电子工业协会(EIA)

EIA   RS-232-C      数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口
美国科学仪器制造商协会(SAMA)
SAMA PMS 22.1     仪表和控制系统功能图表示方法。
ISA  RP55.1         数字处理计算机硬件测试

美国电气制造商协会(NEMA)

ANSI/NEMA   ICS4    工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMA   ICS6    工业控制设备和系统外壳

2、技术规范

3.2.3.1 投标方应负责通讯组态，并保证所供通讯上传稳定可靠。

3.2.3.2 投标方应提供一套完整的程序软件包，包括实时操作系统程序、应用程序及性能计算程序等。

3.2.3.2 所有的算法和系统整定参数应驻存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需重新装载。

3.2.3.4 应提供高级编程语言和程序开发工具以满足用户工程师开发应用软件的需要。投标方应在投标书中对所提供的组态工具软件作出详细的说明。

3.2.3.5 模拟量处理器模件所有指定任务的最大执行周期不应超过250ms，开关量处理器模件所有指定任务的最大执行周期不应超过100ms。

3.2.3.6 对需快速处理的模拟和顺序控制回路，其处理能力应分别为每125ms和50ms执行一次。

3.2.3.7 模拟量控制设计应采用IEC制图标准，应通过驻存在处理器模件中的各类逻辑块的联接，直接采用SAMA图方式进行，并用易于识别的工程名称加以标明。还可在工程师站上根据指令，以SAMA图形式打印出已完成的所有系统组态。
3.2.3.8在工程师工作站上应能对系统组态进行修改。不论该系统是在线或离线都能对该系统的组态进行修改。系统内增加或变换一个测点，应不必重新编译整个系统的程序。调试与运行过程中对任意信号的强制、重新下载编辑应不影响所强制的值。工程师站趋势曲线应可按用户要求以任意变量为横纵坐标进行显示和打印。工程师站还应有对于控制逻辑的强制执行功能，该功能应可按要求复位至初始状态。
3.2.3.9 在程序编辑或修改完成后，应能通过数据高速公路将系统组态程序装入各有关的处理器模件，而不影响系统的正常运行。

3.2.3.10 顺序控制的所有控制、监视、报警和故障判断等功能，均应由处理器模件提供。

3.2.3.11 顺序逻辑的编程应使程控的每一部分都能在显示器上显示，并且各个状态都能得到监视。

3.2.3.12 所有顺序控制逻辑的组态都应在系统内由软件完成，而不采用外部硬接线、专用开关或其它替代物作为组态逻辑的输入。

3.2.3.13 对运行操作记录、SOE记录、跳闸记录、报警记录等需追忆的功能，DCS中不应提供人工清除的手段。

3.2.3.14 程序控制逻辑应采用熟悉的，以应用图表形式表示的功能符号进行组态，并可在工程师站上按指令要求，以图形方式打印出已组态的逻辑。

3.2.3.15 查找故障的系统自诊断功能应能够诊断至模件级故障。报警功能应使运行人员能方便地辩别和解决各种问题。投标方应明确定义系统自诊断的特征。

3、商务要求

1、试验方人员必须到我公司查看现场，并提报可行的技术方案经我方人员确认后方可参与报价，否则无效
2、本项目中标方签署合同后应按合同要求立即开展技术服务工作，技术服务完成后付清全款。

四、报价明细表
	序号
	项目分类
	服务内容(名称及规格型号)
	数量
	单位

	1
	通讯授权软件及技术服务
	通讯授权软件及相关技术服务
	1
	项


1

