## Sheet1
维保项目和要求
| 序号 | 维保项目 | 维保基本要求
每半月保养一次 | A-1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常
| A-2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置
| A-3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声音
| A-4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活
| A-5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬
| A-6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自检测系统有记录
| A-7 | 编码器 | 清洁、安装牢固
| A-8 | 限速器各销轴部位 | 润滑、转动灵活；电气开关正常
| A-9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常
| A-10 | 紧急电动运行 | 工作正常
| A-11 | 轿顶 | ，防护栏安全可靠
| A-12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常
| A-13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
| A-14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固
| A-15 | 井道照明 | 齐全正常
| A-16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常
| A-17 | 轿厢检修开关、停止开关 | 工作正常
| A-18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常
| A-19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全有效
| A-20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等) | 功能有效
| A-21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠
| A-22 | 轿门运行 | 开启关闭工作正常
| A-23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准
| A-24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全有效
| A-25 | 层门地坎 | 清洁
| A-26 | 层门自动关门装置 | 正常
| A-27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开收到开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
| A-28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点解除良好，接线可靠
| A-29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm
| A-30 | 抵抗环境 | 清洁无渗水积水照明正常
| A-31 | 抵抗停止装置 | 工作正常
每季度保养一次 | A-32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗油
| A-33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求
| A-34 | 编码器 | 工作正常
| A-35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀
| A-36 | 曳引轮槽，悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
| A-37 | 限速器轮槽，限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻
| A-38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求
| A-39 | 验证轿门关闭的电气安装装置 | 工作正常
| A-40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁，调整
| A-41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求
| A-42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效
| A-43 | 耗能缓冲器 | 电气安装装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
| A-44 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常
每半年保养一次 | A-45 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性原件外观良好，无老化等现象
| A-46 | 驱动轮，导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好
| A-47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求
| A-48 | 制动器动作状态检测装置 | 工作正常制动器动作可靠
| A-49 | 控制柜门各接线端子 | 各接线紧固，整齐，线号齐全清晰
| A-50 | 控制柜各仪表 | 显示正常
| A-51 | 井道，对重，轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好
| A-52 | 悬挂装置，补偿绳 | 磨损量，断丝数不超过要求
| A-53 | 绳头组合 | 螺母无松动
| A-54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量，断丝数不超过制造单位要求
| A-55 | 层门，轿门们扇 | 门扇各相关间隙符合标准
| A-56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常
| A-57 | 对重缓冲距 | 符合标准
| A-58 | 补偿链绳与轿厢，对重接合处 | 固定无松动
| A-59 | 上下极限开关 | 工作正常
每年保养一次 | A-60 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求
| A-61 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好
| A-62 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检测、磨损量不超过制造单位要求
| A-63 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定重量的制动试验
| A-64 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准
| A-65 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验，对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验 | 工作正常
| A-66 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常
| A-67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常
| A-68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固
| A-69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定无松动
| A-70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固
| A-71 | 随行电缆 | 无损伤
| A-72 | 层门装置的地坎 | 无影响正常使用的变形，各安全螺栓紧固
| A-73 | 轿厢称重装置 | 准确有效
| A-74 | 安全钳钳座 | 固定无松动
| A-75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固
| A-76 | 缓冲器 | 固定无松动