水泥分厂辅材地坑及熟料地坑渗水工程施工规范

**甲方：台泥（辽宁）水泥有限公司**

**乙方：承包方或承修方(注：参与甲方招或议标程序取得承修本工程的单位或公司)**

1. **工程名称：**LN202105 水泥分厂辅材地坑顶棚防水工程
2. **工程项目：**
3. 本工程为辅材及熟料地坑顶棚和侧立缝防水施工。
4. 施工要求， 对辅材及熟料地坑大约60M伸缩缝、渗水孔洞3处、下料溜子四周两处进行密封处理，最终达到不渗水的目的。
5. 清理漏水部位基础层，达到干净清洁，使之达到与抗渗砂浆、水不漏更好粘结；
6. 使用抗渗砂浆，水不漏封堵较大裂缝，孔洞，起到一定止漏作用以及防止注浆液体注浆时跑漏；
7. 使用丙烯酸盐及水固化新型防水维修材料，高压注浆封闭混凝土及原防水层裂缝，形成再造防水层，达到止漏目的。
8. 施工材料与工器具由乙方负责。
9. 现场所产生的废料与垃圾，乙方负责清运出厂。
10. **保固条款：**

1、乙方在施工时必须遵守甲方《安全卫生守则》及相关作业规则，对施工时所发生的安全及环保事故负全责，并与甲方签定安全协议；

* 1. 清理原有伸缩缝时乙方必须在地坑拉设警示区域，并安排专人进行安全监督；
	2. 乙方特殊工种必须持证上岗；
	3. 乙方及其员工于工程施工期间如有违反甲方工业安全卫生要求，甲方有权按甲方公司规定双方另签定的安全协议对乙方进行处罚，严重时并得取消乙方承包资格，由此产生的损失由乙方承担。

5、完工之日起5年内不得出现渗水现象，如果出现乙方立即免费为甲方进行维修，所产生费用由乙方负责。