中控操作员站、工程师站维修维护方案                                       


涿鹿金隅水泥有限公司

中控操作员站、工程师站维修维护方案

2021年7月

系统背景

根据近期集团环保监察意见，我公司中控生产操作参数曲线只能存储3天，不能回溯长期历史数据，无法满足政府环保部门日益提升环保监控要求，需限期对中控操作员站、工程师站进行整改。目前中控操作员站、工程师站存在如下问题，亟需解决，以达到相关政策要求。

1、现有工作站不具备扩容条件，无法满足长期环保数据监控的大数据存储需求
目前中控上位操作员站和工程师站为建线时采购，已使用超过10年，已到设备使用生命期末期，计算机相关配件已不再生产，不具备简单扩容升级条件，如设备采用并口硬盘，存储容量小，不能存储海量监控数据，且市面上无法购置备件扩容。另外，工作站主板型号较老，只支持并口硬盘，无法兼容目前主流串口接口的大容量硬盘。因此，现有工作站不具备扩容条件，只能对现有工作站，进行硬件升级，才能满足现阶段生产和环保部门要求的存储和回溯长期历史数据的要求。
2、升级新工作站后，现有工控软件与工作站操作系统不兼容

随着科技发展，自动化系统产品更新换代升级较快，尤其是软件；以厂内目前使用的ABB AC800F系统为例，软件Freelance已经从最初建厂时的9.2版本升级到了V2019版；电脑操作系统也已从最初的Windows XP已经升级到了目前的Windows 10，同时微软公司已经于2014年停止Windows XP操作系统的服务和更新，同时停止提供XP系统下硬件驱动程序。因此，新升级的工作站计算机将只能配置Windows10以上操作系统，无法再安装XP系统，而V9.2版本工控软件只兼容XP系统，这将导致现阶段使用的V9.2版工控软件与新工作站的操作系统的不兼容。需要升级现有V9.2版本软件到V2019版新控制系统软件，以便与新工控机和操作系统兼容。  
二、目标及内容
鉴于我公司实际情况，同时响应集团环保监察意见要求。我们针对中控操作员站、工程师站提出以下具体维修维护方案。

对8台工作站进行性能升级，每个工作站安装最新WIN10专业版操作系统。显示器升级为23.8寸主流高清显示器，改善操作员监控画面效果和体验。将操作员站数据记录归档时间增至12个月以上，实现长期历史数据查询。
将生产线DCS控制系统软件由现有的Freelance V9.2升级到最新版Freelance 2019，共涉及7个操作员站和1个工程师站的软件安装升级和系统搭建及组态。由于目前Freelance 2019还支持厂里现有的AC 800F DCS硬件，因此DCS硬件此次升级可以不必替换，继续使用。所有DCS在上位软件升级后，统一进行固件升级，以兼容新版控制系统软件。

增设网络安全设备OPC网闸的应用（OPC网闸可利用现能管系统所配网闸），升级并设立专用的OPC服务器，提高工控网络抗风险能力。

三、维修维护后系统功能

系统升级后，中控操作员站性能将显著提升，工控软件与操作系统完美兼容，网络结构也将更加优化，安全。
工程师站

配置1台工程师站,工程师站安装 Control Builder F中文版本软件，运行在 Windows 10中文系统上。工程师站在不组态时可作为操作员站使用。

工程师站使用工业以太网与过程站及其它设备进行通信，可以实现硬件编辑、过程站编程、操作员站组态一体化编程及调试。
Control Builder F 软件支持现场总线设备的数据读取与编程功能。
软件任何修改，系统将自动提示进行检查，防止错误的程序下装到过程现场。

系统具备选择部分、修改部分、全部下装功能。

该软件可以离线编程，在线修改参数，被修改的参数具备自动备份功能可以恢复。
该软件可以在线调试，可以单步运行、跟踪、仿真调试。
操作员站

升级7台操作员站机, 操作员站安装 IndustrialIT DigiVis中文版本软件，运行在 Windows 10中文系统上，操作语言为中文。

每一个操作员站都是冗余数据网络上（工业以太网）的一个节点。

由于系统数据库为全局，所以操作员站之间数据及画面完全可以共享。即：虽然操作员站的使用各有分工，但任何显示和控制功能均能在任一操作员站上完成。

任何画面更新时间小于1秒，且可以由编程软件定义。

操作员通过键盘、轨迹球或鼠标等操作方式发出的任何指令均可在1秒内或更短的时间内被执行。

从操作员发出指令到被执行完毕的确认信息在2秒内或更短的时间内在显示器上反映出来。

趋势显示：系统支持趋势组态，趋势点数量无软件限制，画面可以进行灵活操作，同时支持FTP协议数据远传功能。升级大容量硬盘后，系统可存储1年的历史数据，并可进行回溯。
系统软件

此次升级改造使用AC 800F DCS系统正版汉化V2019版软件，。

AC 800F DCS系统的工程师软件CBF （Control Builder F）和操作员软件 IndustrialIT DigiVis均为内核式汉化。即：工程师组态界面、操作员显示界面（包括信号报警内容）均为汉化界面。

操作系统采用Windows10中文版。

AC 800F DCS应用软件具有通用、标准化结构。系统组态语言符合IEC61131-3国际标准。

系统兼容用户二次开发所需的各种应用开发软件、高级编程语言（VB、VC等）。

系统采用全局数据库，系统内的变量实现共享。

在工程师站上能对系统组态进行修改。无论系统是在线还是离线均能对该系统的组态进行修改，并可在线下载。系统内增加或变换某一个测点，不必重新下载整个系统程序。

在线修改或下装时，不会影响系统的正常运行。

该软件可以在线调试，可以单步运行、跟踪、仿真调试。

四、维修维护清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产商

	1
	工程师站（专业版）
	Engineering (Professional),V2019
	个
	1
	ABB

	2
	二合一软件
	Combined Workplace,V2019
	个
	1
	ABB

	3
	操作员站（标准版）
	Operations (Standard),V2019
	个
	7
	ABB

	4
	OPC
	OPC,V2019
	个
	1
	ABB

	5
	控制器授权
	Number of supported controllers incl. 50 IOs each
	个
	6
	ABB

	6
	I/O点授权
	Set of 50 I/Os
	套
	84
	ABB

	7
	多屏显示
	Multi Monitor Support, 2019
	台
	2
	ABB

	8
	操作员站
	升级CPU、内存及硬盘；I7-10700 8核2.9G/32G/256G+2T
	台
	7
	

	9
	工程师站
	升级CPU、内存及硬盘；I7-10700 8核2.9G/32G/256G+2T
	台
	1
	

	10
	OPC服务器
	升级CPU、内存及硬盘；I7-10700 8核2.9G/32G/256G+2T
	台
	1
	　

	11
	画面展示
	23.8寸高清展示
	个
	10
	

	12
	六类屏蔽网线
	RJ45,300m/box
	箱
	1
	

	13
	软件组态及硬件安装
	软件升级、组态布置，及硬件设备安装调试
	套
	1
	　

	14
	系统优化调试
	上下位程序系统升级实施、系统功能整合优化及调试
	项
	1
	　

	15
	操作界面功能优化提升
	操作界面功能整体优化提升
	项
	1
	


2
                                            2

