[image: image1.png]BB.'G



                                                        金隅冀东焦作区域公司

 金隅冀东焦作区域公司
 招

 标

 文 

 件
        招标编号：JDHT-WX-2022-005
        招标项目：2022年高压电机维修保养年度招标

招标单位：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

目录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标方须知

  A 投标方

1.合格投标方的范围

2.投标委托

3.投标费用

  B 招标文件

4.招标文件

5.招标文件的澄清

6.招标文件的修改

  C 投标文件及合同期限

7.投标文件计量单位

8.投标文件的组成

9.投标内容填写说明

10.投标书附件的编制与编目

11.报价及付款方式

12.投标保证金及合同期限

13.投标文件的有效期

14.投标文件的签署及规定
第三部分  附件  投标文件格式
附件一：投标函

附件二：开标一览表

附件三：法人代表授权书
附件四：评分标准

附件五：合同模板

  投标邀请

     金隅冀东焦作区域公司，由博爱金隅水泥有限公司和沁阳金隅冀东环保科技有限公司、陵川金隅冀东环保科技有限公司、冀东海天水泥闻喜有限责任公司四家公司合并组建而成；此次集中招标的中标单位可享有与四家单位签订合同优越条件，现诚邀符合招标条件的供应商前来投标。

1.招标编号：JDHT-WX-2022-005
2.招标物资名称数量及主要技术规格：按招标项目清单和现行国家标准执行。

3.工期：按招标方合同约定时间要求
4.有效期：2022年1月1日-2022年12月31日

5.投标地点：金隅冀东阳光采购平台（http://cg.jdsn.com.cn/）

6.投标形式：电子版投标文件（文件每页须加盖公章）

7.平台投标报价截止日期：以平台公告为准，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
8.平台开标时间：以平台公告为准。
招标单位：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

地    址：山西省运城市闻喜县东镇西阳村村西

联 系 人：乔琳宏

电    话：13466922302

邮    编：043801
第二部分  投标方须知

A  投标方

1.投标方条件要求:

1.1凡具有法人资格，有生产能力或供应能力的国内企业、公司单位均可参加投标。

1.2允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以其在中国境内生产的产品参加投标。

1.3投标方应遵守有关的国家法律、法令、法规和条例。

1.4投标方所投物料运输车辆符合国家尾气排放标准国5以上（含国5），并随车附带检测证明（原件或复印件）。
1.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商，只允许一家参与投标。

2.投标委托

如投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

3.投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标方均自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.招标文件

  4.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

  4.2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清

  5.1投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标方进行技术交流时，可采用书面、传真形式通知招标方，但通知不得迟于开标日期前2天使招标方收到，招标方应以书面、传真形式做出答复，招标方将视情况确定技术交流，或以书面形式予以答复。投标报价双方不予以澄清，以平台一次报价做为最终报价。

6.招标文件的修改

  6.1在投标截止时间前，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  6.2对招标文件的修改，招标方将以书面或传真形式通知每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方均具有约束力。

C  投标文件

7.投标文件计量单位

  7.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求的外，应采用国家法定计量单位。

8.投标文件的组成

  8.1投标书（按照附件统一格式），包括：

  ⑴投标函；

  ⑵开标一览表（用于唱标）；

  ⑶投标保证金证明（仅需一份复印件）；

⑷投标货物数量、价格表；

  ⑸投标书附件（投标方需自行编写）；

8.2资格证明文件，包括：

⑴营业执照（复印件）；

⑵银行开户许可证（复印件）；

⑶法人代表授权书；

⑷法人及法人授权代表身份证（复印件）各一份；

⑸国家或行业强制要求办理的相关资质文件等。

9.投标内容填写说明

  9.1投标书按统一格式填写，并按平台要求上传。

  9.2开标一览表是在开标仪式上唱标的内容，按提供的统一格式填写，不得自行增减内容。

10.投标书附件的编制与编目

10.1投标书附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致。

10.2投标书附件可以包含以下内容：
  ⑴产品说明，产品主要技术数据、性能的详细描述及生产厂家；
  ⑵详细的报价清单；
  ⑶产品制造、安装、验收标准；
  ⑷特殊工具及备件清单；
  ⑸投标方提出的合理化建议（如对招标物资的生产厂家、规格、性能、材质提出更为合理的替代方案等）；
  ⑹产品的技术售后服务及质保承诺的内容及措施。

11.报价及付款方式

  11.1所有报价均以人民币报价；结算时以实际入库数量金额为准。报价要求含全额增值税专用发票或其他相应税种发票、运费、包装、保险费；

  11.2投标方要按投标物资的数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价及其它事项，并由法人代表或授权代表签署；

  11.3招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价；

  11.4最低报价不作为唯一中标的保证。
11.5付款方式：货到验收合格，开具全额增值税专用发票入账后，付开票额的90%，剩余10%作为质保金。支付方式：电汇或承兑。

12.投标保证金及合同期限

  12.1投标方应交纳壹万元的投标保证金，并在平台上传交款凭证；
  12.2投标保证金采用汇款方式（由投标单位公司账户汇入我公司账户，此次招标不接受个人汇款，

12.3收款信息：
开户名称：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

开 户 行：工行闻喜支行

账    号：0511035419022132253

行    号：102181903541

  12.4未按上述12.1、12.2及12.3要求，投标将被视为投标无效；

  12.5投标方的投标保证金在中标后签订合同时将转为合同履约金，此履约金为区域内单一企业履约金，如与区域内其它企业签订合同，需补交相同金额合同履约金，且合同期满时无息退还；

12.6中标方与招标方签订合同期限为一年；

  12.7未中标方的投标保证金原则上将在公布招标中标结果后5个工作日内无息退还；

  12.8发生下列情况之一，保证金将被没收：

   ⑴开标后在投标有效期间，投标方撤回其投标书；

   ⑵中标方不按中标通知书规定的时间、地点与买方签订中标经济合同。

13.投标文件的有效期

  13.1自开标日起12个月内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝参与投标。

  13.2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的方式进行。按本须知的第12条规定的投标保证金的有效期也应相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标方不能修改其投标文件。

14.投标文件的签署及规定

  14.1组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条规定。

  14.2投标方应填写全称，并加盖公司印章。

  14.3投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

  14.4投标文件不得涂改或增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  14.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方自负。

第三部分    附件——投标文件格式

附件一：                 投  标  函

致：冀东海天水泥闻喜有限责任公司
                      （投标单位全称）授权               （授权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 （招标编号：JDHT-WX-2022-005 ）招标的有关活动，并对  2022年高压电机维修保养年度招标项目 进行投标。

1.提供投标须知规定的全部投标文件（投标书及资格证明文件各一份）。

2.投标物资的总投标金额为（金额大写）：                  元人民币。

3.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4.如果我方中标，保证忠实地执行买卖双方所签订的经济合同，并承担合同规定的全部责任和义务。

5.愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.本投标自开标之日起12个月内有效。

7.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

   地址：                                                  

   邮编：           电话：             传真：                        

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：
附件二：

开标一览表

物资项目名称：2022年高压电机维修保养年度招标
招标编号：JDHT-WX-2022-005                金额单位：人民币（元）
一、矿山破碎机主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：1400
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承SKF/NU244/C-6044

	
	设备型号：YRKK710-6
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：1388V
	非驱动端轴承SKF/244/C3

	
	电机额定电压：10KV
	电机额定电流：97A
	转子电流：620A
	电机重量：9.4吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	修复滑环位
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机滑环（工时费）
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	往返运费
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	增值税（13%）
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。
（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

二、尾排风机主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：1600
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：轴瓦
	驱动端轴承

	
	设备型号：YRKK710-8
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：1320V
	非驱动端轴承

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：195A
	转子电流：733A
	电机重量：15吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养（同上）
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	修复滑环位
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机滑环（工时费）
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	往返运费
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	增值税（13%）
	

	合计总价：


     三、高温风机主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：2800
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：轴瓦
	

	
	设备型号：YKK800-6
	异步电动机
	
	

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：307.8A
	
	电机重量：16吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	更换轴瓦位绝缘垫
	

	2
	定子大修
	
	8
	更换油位观测窗
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	4
	修复电机轴瓦位
	
	10
	往返运费
	

	5
	更换电机轴瓦密封（套）
	
	11
	增值税（13%）
	

	6
	浇筑轴瓦并刮瓦、研磨（单套）
	
	12
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆。
四、煤磨主电机
	设备技术参数：
低速大转矩永磁直接驱动电动机
	功率（KW）：1400
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承SKF/6044+NU244


	
	设备型号：YRKK710-8
	
	防护：IP55
	非驱动端轴承  SKF/NU 244

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：165 A
	冷却方式：风冷
	电机重量：14.5吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	3
	转子大修
	
	9
	往返运费
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	增值税（13%）
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器水垢、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆。

五、水泥磨主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：3550
	
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滑动轴承
	滑动轴瓦

	
	设备型号：YRKK900-8
	
	绕线式异步电动机
	转子电流：719A
	集电环材质：铸铁

	
	电机额定电压：6KV
	
	电机额定电流：405A
	转子开路电压：3010V
	电机重量：25.5吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养（同上）
	
	
	8
	更换轴瓦位绝缘垫
	

	2
	定子大修
	
	
	9
	更换滑环（工时费）
	

	3
	转子大修
	
	
	10
	更换油位观测窗
	

	4
	修复电机轴瓦位
	
	
	11
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	修复滑环位
	
	
	12
	往返运费
	

	6
	更换电机轴瓦密封（套）
	
	
	13
	
	

	7
	浇筑轴瓦并刮瓦、研磨（单套）
	
	
	14
	增值税（13%）
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆。

六、水泥磨主收尘器风机
	设备技术参数
	功率（KW）：800
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承SKF/NU334/C

	
	设备型号：YRKK560-6
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：1249V
	非驱动端轴承SKF/6334/C3

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：92.97A
	转子电流：388A
	电机重量：7.3吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	修复滑环位
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机滑环（工时费）
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	往返运费
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	增值税（13%）
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。
（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

七、水泥磨V选风机电机
	设备技术参数
	功率（KW）：500
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承SKF/NU232/C


	
	设备型号：YRKK500-6
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：832V
	非驱动端轴承SKF/6330/C3

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：58.63A
	转子电流：373A
	电机重量：4.61吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	3
	转子大修
	
	9
	往返运费
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	增值税（13%）
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定、转子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定、转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆。
（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

八、水泥磨辊压机电机
	设备技术参数
	功率（KW）：1120
	生产厂家：兰州电机有限责任公司
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承 SKF/NU334/C


	
	设备型号YRKK560-4
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：1301V
	非驱动端轴承 SKF/6334/C3

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：127A
	转子电流：527A
	电机重量：7.4吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	修复滑环位
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机滑环（全部）
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	往返运费
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	增值税（13%）
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。
（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、外观一次接线部分检查、小部分更换套管密封，整机清洗上漆防腐。
2、吊芯检查一次接线部分，绝缘监测、变压器油做光谱分析；要求提供光谱分析报告；
3、绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆处理。
九、矿渣磨主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：2900
	生产厂家：兰州电机有限责任公司
	轴承结构：滑动轴承
	滑动轴瓦¢

	
	设备型号：YRKK800-6
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：2258V
	

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：329.5A
	转子电流：778A
	电机重量：18.6吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	8
	更换电机滑环（工时费）
	

	2
	定子大修
	
	9
	更换轴瓦位绝缘垫
	

	3
	转子大修
	
	10
	更换油位观测窗
	

	4
	修复电机轴瓦位
	
	11
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	修复滑环位
	
	12
	往返运费
	

	6
	更换电机轴瓦密封（套）
	
	13
	增值税（13%）
	

	7
	浇筑轴瓦并刮瓦、研磨（单套）
	
	
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。

十、矿渣磨收尘器风机
	设备技术参数
	功率（KW）：2240
	生产厂家：兰州电机有限责任公司
	轴承结构：滑动轴承
	滑动轴瓦¢

	
	设备型号：YRKK710-4
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：2034V
	

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：243.4A
	转子电流：673A
	电机重量：15.95吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	8
	更换电机滑环（工时费）
	

	2
	定子大修
	
	9
	更换轴瓦位绝缘垫
	

	3
	转子大修
	
	10
	更换油位观测窗
	

	4
	修复电机轴瓦位
	
	11
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	修复滑环位
	
	12
	往返运费
	

	6
	更换电机轴瓦密封（套）
	
	13
	增值税（13%）
	

	7
	浇筑轴瓦并刮瓦、研磨（单套）
	
	
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。

（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

要求投标单位具备以下条件：
1、具备自主的平衡机不小于10吨，具备自主的机加工车间， 

2、具备防爆电机修理资质，维修主厂房内的起重行车不小于30吨，具备永磁电机修理资质与技术能力；
3、具备自主的真空㓎漆设备与大型烘房，具备10KV中压电机预防性试验的资质，相关设备主厂房安装有不间断视频监控，能提供电机修理过程与电机真空㓎漆时间段的视频录像；
4、报价包含往返运费，13%增值税专票；
5、付款方式：验收合格后付90%，剩10%作为质保金，质保期一年；
6、有国内知名轴承厂商的授权。
7、请对照附件四（评分标准）中的评分项准确提供业绩、技术方案、售后服务及承诺并明确是否响应招标方要求的付款方式。

投标单位(盖章)：

授权代表(签字)：

日    期：

附件三：

法人代表授权书

致：冀东海天水泥闻喜有限责任公司
本人作为                                 （投标单位全称）的法人代表，特授权            （授权代表名称）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的2022年高压电机维修保养年度招标项目（招标编号：JDHT-WX-2022-005)招标的有关活动，由其全权代理招标活动中的一切事宜。

本授权书经决定代表人签署并加盖本公司公章后生效，代理人转委托他人无效。

本授权书有效期限自    年    月   日至    年   月    日止。

公司（盖章）：

法人（签字）：                  授权代表人（签字）：

	法人身份证复印件（正面）
	授权代表人身份证复印件（正面）


附件四：

评分标准

	编号
	项别
	最高分
	评分标准
	打分范围

	1
	投标报价
	40
	投标报价以最低价格作为基准价，基准价为满分，价格评分=基准价/投标价*最高分
	0.0-40.0

	2
	技术质量
	30
	在符合国家、行业标准的前提下，更能够满足需方企业质量、技术要求
	25.1-30.0

	
	
	
	符合国家、行业相关质量标准
	20.0-25.0

	3
	技术服务承诺及保障措施
	20
	技术服务承诺及保障措施完善
	15.1－20.0

	
	
	
	技术服务承诺不明确，或保障措施不尽完善
	10.0－15.0

	4
	业绩
	10
	每提供一份相关业绩（要求原合同复印件或扫描件）加2分
	0.0-10.0


附件五：合同模板

高压电机维修年度合同
甲      方： 冀东海天水泥闻喜有限责任公司     签订地点：山西  闻喜 

乙      方：                                  签订时间：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就冀东海天水泥闻喜有限责任公司高压电机维修保养有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、项目概况
1、项目名称：冀东海天水泥闻喜有限责任公司高压电机

2、维修地点：乙方工厂。
（1）运输方式：汽运；
（2）费用：乙方承担设备运输的来回费用及由此产生的所有费用。

3、协议有效期：2022年1月1日-2022年12月31日
4、项目内容及价格

5、合同价格形式

（1）合同暂估总价为人民币（大写）：肆拾贰万元整；（小写）¥420000 元，含增值税，税率   %。
二、合同工期
1、计划开工日期：根据甲方生产情况待定，工期总日历天数:   天。 
2、乙方应按甲方批准的维修进度计划组织维修，并接受甲方的检查，如实际维修进度与进度计划不符，乙方应主动改进措施。
3、因甲方原因造成停工的，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。
4、工期延误：对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期顺延。
（1）、设计变更和维修量增加；
（2）、不可抗力；
（3）、合同中约定甲方同意给予顺延的其他情况；
（4）、非以上约定延误工期每天扣罚1000元，最高不超过合同总价50%；
三、质量保障
1、参照相关国家规定：
(1) GB/T 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件；
(2) GB 10068-2000电机的机械振动的测量、评定。
2、 检修后待载前后轴瓦垂直、水平、轴向振动不超过1mm/s,前后油视窗油位不超过三分之二，前后轴瓦温度不超过 55℃。
3、乙方应保证符合合同规定的维修质量和性能的要求。
4、质保期内乙方收到通知应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。
5、收到通知后4小时内没有响应，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
6、交货时乙方应提供产维修检验报告给甲方。
7、质量保证期：维修部位质保期为壹年（从电机安装、调试、带负荷验收合格之日开始算起）。
四、验收
1、在维修完毕前，乙方应对修复品的质量、性能等进行详细而全面的检验，并出具一份证明修复品符合合同规定的检验证书。
2、在电机维修过程中，如果需要甲方到现场确认的维修项目应该及时通知甲方 。
3、参照《GB/T 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件》、《GB 10068-2000电机的机械振动的测量、评定》、及本合同条款执行。
4、乙方维修结束时需提前通知甲方进行现场确认，若甲方不到场则乙方可自行检验，并将检验结果出具书面报告，提交甲方审查。
五、付款方式
（1）电机维修保养完工后无质量问题，正常连续运行36小时后，乙方开据100％增值税专用发票给甲方，甲方支付到全额维修款的90%，总价的10 %作为质量保证金，在设备正常运行12个月后无息支付。

（2）结算方式为每季度结算一次。

六、合同生效、终止及其它
本合同自签字盖章之日起生效，甲、乙双方履行完各自的责任和义务后自行终止。
七、双方责任：
1、甲方责任：
（1）、甲方提供相应资料及图纸或现场书面技术交底，以保证乙方维修工作达到行业标准或甲方要求；
（2）、根据合同付款；
（3）、如现场实际工程量与合同约定的量出入较大、现场有变更、新增项目及不是乙方原因造成的维修项目，双方协商及时签订补充协议；
（4）、合同中规定的其他责任。
2、乙方责任：
（1）、按照甲方的合理要求，认真组织维修，严格保证设备维修质量及设备维修工期要求。
（2）、未经甲方同意，乙方严禁将维修工作分包、二次转包，一经发现，即中止合同，并赔偿由此造成的一切损。
（3）、乙方应在开工前编制维修进度计划和维修施工方案（施工方案应含危险因素分析和防控措施）上报甲方，并严格抓好落实并接受监督。
（4）、乙方负责免费现场指导安装。
八、安全责任：
如果需要乙方到甲方现场作业时，乙方施工人员应严格遵守甲方的各项安全规定，工程安装及乙方违章操作所造成的一切设备及人员事故均由乙方负责。
九、廉政条款：
不以任何理由邀请甲方人员参加以乙方出资的任何餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向甲方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为甲方人员及其家属、朋友的个人事物提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处，不为甲方及其家属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争；损害甲方及其其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为乙方违约，乙方同意向甲方支付合同价款30%的违约金。
十、其他事项：
1、 本合同未尽事宜，双方协商解决；若协商不成，双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2、 本合同一式六份，甲方四 份，乙方二份，双方签字盖章后生效。
以下无正文
	甲方：冀东海天水泥闻喜有限责任公司
	乙方：

	地址：山西省闻喜县侯村乡西阳村村西
	地址：

	法人代表：王飞
	法人代表: 

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0359－7306086
	电话：

	传真：0359－7306060 
	传真: 

	开户行：中国银行股份有限公司闻喜县支行
	开户行：

	帐号：141701239346 
	帐号：

	邮编：043801 
	邮编： 

	税号：142729670183926
	税号：


附件一：维修项目表

一、矿山破碎机主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：1400
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承SKF/NU244/C-6044

	
	设备型号：YRKK710-6
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：1388V
	非驱动端轴承SKF/244/C3

	
	电机额定电压：10KV
	电机额定电流：97A
	转子电流：620A
	电机重量：9.4吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	修复滑环位
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机滑环（工时费）
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	往返运费
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	增值税（13%）
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。
（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

二、尾排风机主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：1600
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：轴瓦
	驱动端轴承

	
	设备型号：YRKK710-8
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：1320V
	非驱动端轴承

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：195A
	转子电流：733A
	电机重量：15吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养（同上）
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	修复滑环位
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机滑环（工时费）
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	往返运费
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	增值税（13%）
	

	合计总价：


     三、高温风机主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：2800
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：轴瓦
	

	
	设备型号：YKK800-6
	异步电动机
	
	

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：307.8A
	
	电机重量：16吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	更换轴瓦位绝缘垫
	

	2
	定子大修
	
	8
	更换油位观测窗
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	4
	修复电机轴瓦位
	
	10
	往返运费
	

	5
	更换电机轴瓦密封（套）
	
	11
	增值税（13%）
	

	6
	浇筑轴瓦并刮瓦、研磨（单套）
	
	12
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆。
四、煤磨主电机
	设备技术参数：
低速大转矩永磁直接驱动电动机
	功率（KW）：1400
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承SKF/6044+NU244


	
	设备型号：YRKK710-8
	
	防护：IP55
	非驱动端轴承  SKF/NU 244

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：165 A
	冷却方式：风冷
	电机重量：14.5吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	3
	转子大修
	
	9
	往返运费
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	增值税（13%）
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器水垢、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆。

五、水泥磨主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：3550
	
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滑动轴承
	滑动轴瓦

	
	设备型号：YRKK900-8
	
	绕线式异步电动机
	转子电流：719A
	集电环材质：铸铁

	
	电机额定电压：6KV
	
	电机额定电流：405A
	转子开路电压：3010V
	电机重量：25.5吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养（同上）
	
	
	8
	更换轴瓦位绝缘垫
	

	2
	定子大修
	
	
	9
	更换滑环（工时费）
	

	3
	转子大修
	
	
	10
	更换油位观测窗
	

	4
	修复电机轴瓦位
	
	
	11
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	修复滑环位
	
	
	12
	往返运费
	

	6
	更换电机轴瓦密封（套）
	
	
	13
	
	

	7
	浇筑轴瓦并刮瓦、研磨（单套）
	
	
	14
	增值税（13%）
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆。

六、水泥磨主收尘器风机
	设备技术参数
	功率（KW）：800
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承SKF/NU334/C

	
	设备型号：YRKK560-6
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：1249V
	非驱动端轴承SKF/6334/C3

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：92.97A
	转子电流：388A
	电机重量：7.3吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	修复滑环位
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机滑环（工时费）
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	往返运费
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	增值税（13%）
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。
（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

七、水泥磨V选风机电机
	设备技术参数
	功率（KW）：500
	生产厂家：兰州电机
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承SKF/NU232/C


	
	设备型号：YRKK500-6
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：832V
	非驱动端轴承SKF/6330/C3

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：58.63A
	转子电流：373A
	电机重量：4.61吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	3
	转子大修
	
	9
	往返运费
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	增值税（13%）
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容：
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定、转子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定、转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆。
（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

八、水泥磨辊压机电机
	设备技术参数
	功率（KW）：1120
	生产厂家：兰州电机有限责任公司
	轴承结构：滚动轴承
	驱动端轴承 SKF/NU334/C


	
	设备型号YRKK560-4
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：1301V
	非驱动端轴承 SKF/6334/C3

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：127A
	转子电流：527A
	电机重量：7.4吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	7
	修复电机轴承套
	

	2
	定子大修
	
	8
	修复滑环位
	

	3
	转子大修
	
	9
	更换电机滑环（全部）
	

	4
	更换负荷端轴承
	
	10
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	更换非负荷端轴承
	
	11
	往返运费
	

	6
	修复电机轴承位
	
	12
	增值税（13%）
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。
（二）轴承更换为保证使用质量，由电机厂提供轴承品牌（SKF）。电机质保期出现问题，好归属判定。

1、外观一次接线部分检查、小部分更换套管密封，整机清洗上漆防腐。
2、吊芯检查一次接线部分，绝缘监测、变压器油做光谱分析；要求提供光谱分析报告；
3、绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆处理。
九、矿渣磨主电机
	设备技术参数
	功率（KW）：2900
	生产厂家：兰州电机有限责任公司
	轴承结构：滑动轴承
	滑动轴瓦¢

	
	设备型号：YRKK800-6
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：2258V
	

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：329.5A
	转子电流：778A
	电机重量：18.6吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	8
	更换电机滑环（工时费）
	

	2
	定子大修
	
	9
	更换轴瓦位绝缘垫
	

	3
	转子大修
	
	10
	更换油位观测窗
	

	4
	修复电机轴瓦位
	
	11
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	修复滑环位
	
	12
	往返运费
	

	6
	更换电机轴瓦密封（套）
	
	13
	增值税（13%）
	

	7
	浇筑轴瓦并刮瓦、研磨（单套）
	
	
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。

十、矿渣磨收尘器风机
	设备技术参数
	功率（KW）：2240
	生产厂家：兰州电机有限责任公司
	轴承结构：滑动轴承
	滑动轴瓦¢

	
	设备型号：YRKK710-4
	绕线式异步电动机
	转子开路电压：2034V
	

	
	电机额定电压：6KV
	电机额定电流：243.4A
	转子电流：673A
	电机重量：15.95吨

	序号
	维修项目
	单项报价
	序号
	维修项目
	单项报价

	1
	常规电机维护保养
	
	8
	更换电机滑环（工时费）
	

	2
	定子大修
	
	9
	更换轴瓦位绝缘垫
	

	3
	转子大修
	
	10
	更换油位观测窗
	

	4
	修复电机轴瓦位
	
	11
	更换电机绕组、轴承测温元件
	

	5
	修复滑环位
	
	12
	往返运费
	

	6
	更换电机轴瓦密封（套）
	
	13
	增值税（13%）
	

	7
	浇筑轴瓦并刮瓦、研磨（单套）
	
	
	
	

	合计总价：


说明：（一）常规电机维护保养包含内容
1、清理冷却器风道、内循环风叶检查、一次接线盒检查、标准预防性试验、整机防腐。
2、检查定子槽楔是否松动、脱落并处理；电机转轴的轴瓦（轴承）、轴瓦位（轴承位）检查；
3、定、转子绕组积尘、油污清理；对定、转子绕组作电气试验、直流电阻 、对地耐压等试验；
4、定转子绕组真空浸漆(要求提供过程视频)、烘干；电动机磁力中心线校对调整；电机转子作动平衡；
5、整机外观处理并喷漆；转子集电环精车处理，更换碳刷及压簧，清洗刷握架。

27

[image: image1.png]