水泵电机维修工程

- 工程名称、范围

名词定义：

甲方：台泥（辽宁）水泥有限公司

乙方：经委修方投标程序取得本工程承修资格的单位或公司

1、工程名称：LN202202-深井泵及水泵维修

2、工程范围：

（1）13KW排污泵电机维修、冷却油、轴承、反水轮更换。

（2）深井泵电机维修、反水轮维修更换。

- 工程技术标准

- 定子检查：

- 铁芯应无变形，无碰伤，无熔点，无锈斑，固定紧固；有锈斑时，应用钢丝刷刷掉，并涂硅钢片漆。

- 线圈绝缘应良好漆面光洁、不变形、不变色；尤其槽口处，发现异常必须处理。

- 绑线、垫块、固定环等应紧固齐全；松动时要重绑或加垫，并刷漆。

- 各焊接口，包括引出线鼻子，均应焊接良好，无过热现象，有过热时重新焊接。

- 测直流电阻和绝缘应合格，三相直流电阻值误差≤1%。

- 检查线圈等部位，油腐蚀严重，漆面脱落过多的要重

新喷漆。

- 检查端盖应完好，无裂纹变形和缺块，轴承室应光洁，所有螺孔完好，端盖与定子、端盖与轴承间配合在公差范围内。

- 转子检查：

- 铁芯应无变形，无碰伤，无熔点，无锈斑，固定紧固。有锈斑时，应用钢丝刷刷掉，并涂硅钢片漆。

- 检查铜条（或铝板条）及短路环应焊接良好，联接牢固，应无裂纹和开焊。

- 对于铸铝型转子，端部突出部分起风扇作用，应齐全完好。

- 电机轴表面光滑，密封完好。

- 装配与运行：

- 电动机绝缘合格。

- 盘动灵活。

- 运行声音正常。

- 空载电流正常，三相电流平衡差值不大于10%。

- 工程验收

1、按本工程技术标准验收，并提供电机检验合格报告。

2、其它未涉及处，按国家相关规定标准验收。

四、工程保固

1、工程保固期限以验收合格后三个月。保固期间内，本工程范围内维修及更换部件出现严重损坏不堪耐用或影响生产等，工程承包商须无条件修复。

- 保固范围内之产品未达质量保证期寿命损坏，卖方及供方应按下列公式赔偿买方：

a：产品使用寿命未达质量保证期的2/3，免费换新，且承担由此造成的所有损失。

b：产品使用寿命超过质量保证期的2/3，未达质量保证期寿命时限，依下列公式计算赔偿：

Lg-La

P1=Pc————

Lg

[注]：Lg=保固时间

La=实际时间

Pc=该产品合约金额

P1=应罚金额

五、不堪用品归甲方所有。