
 询 价 文 件
标的名称：发电机组冷却设备清洗
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二二年二月

一、基本信息
        涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司发电机组冷却设备清洗进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定
3、 技术联系人：龚世杰         联系电话：13313327521
             二、资质审核要求
1、独立法人，业绩良好 ，具备换热设备清洗的相关资质以，与我公司无债务纠纷
三、技术方案及要求
1、报价前必须要充分勘察现场，否则报价无效
     2、设备清洗前应先确定设备结垢的情况及垢质种类，再确定清洗方 
         法（选配合适的清洗药剂），经甲方确认后再根据现场实际情况 进行洗，清洗符合相关质量要求，并满足甲方的使用要求。

3、所有需清洗设备内部附着垢质清除彻底，清洗完毕后能够见清洗
材料本色。

4、 设备清洗维修完毕后灌水查漏
5、清洗后，确保“工完料尽场地清，清洗地点无清洗垃圾； 

6、被清洗后，目测管壁内沉积物除垢率>97％（国家标准为>95％ 

确保被清洗的设备没有被清洗介质损伤的现象。 

 7、真空:清洗完成后，冬季真空大于 90Kpa，夏季真空大于 87kpa 端差:清洗完成后， 冬季低于 12℃，夏季低于 14℃。
四、报价明细表
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	凝汽器铜管清洗
	1600㎡
	㎡
	1600
	
	

	2
	发电机空冷器铜管清洗
	450㎡
	㎡
	450
	
	

	
	总计（人民币大写）
	


1

