# 低压控制柜技术要求

- 供货范围

- 1台低压控制柜包括：

（1）2台气动闸板阀的主回路及控制回路（含限位），限位控制回路按照AC220V接近开关设计。每个气动阀控制回路可实现DCS控制并预留外接驱动端子。

（2）2台5.5KW皮带主回路及控制回路（变频器+输出电抗器）

- 另分5个交流电源回路：10A 2P空开4个（4个金属探测器电源），1个直流电源回路DC24V 10A 2P断路器1个，10A 4P空开2个（备用电源）。

- DC24V直流电源回路，6A 2P空开2个（料位计电源）；

二、低压控制柜技术要求：

1、5.5KW皮带变频柜所达到的功能:

- 可通过柜门操作实现本地远程控制。本地模式下,可通过柜门上启动停止按钮电位器实现现场的开停与调速。远程模式下，通过中控的启停及4-20mA信号调节变频器输出转速。

- 接线端子应有急停接口，现场可通过拍下急停实现紧急停车

- 控制柜应有频率给定、频率反馈、电机电流接口，信号4-20mA，开关量接口有备妥、运行、故障、驱动。

- 变频器启动后，应同时启动一台电机三相380V、功率约0.37KW风机电机的直接启动，其控制回路在变频柜内一并完成。

- （5）主要元器件选型

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔断器开关 | OS32GD03K 快熔30A | ABB |
| 2 | 变频器 | ACS580-01-018A-4 | ABB |
| 3 | 输出电抗器 | NOCH0030-60 | ABB |

2、柜内元器件、断路器、接触器等均选用ABB产品，开关电源选用NDR-240-24。

本次涉及到的ABB元器件，必须在ABB厂家授权的分销商或售后服务商处采购，需提供供应商ABB的授权证书，并取得ABB售后服务商2年的售后服务承诺。

3、每个设备的指示灯有电源合闸指示灯，运行指示灯等。

4、控制柜顶部安装柜顶风机，且柜顶风机应有防护罩，避免颗粒物从风机排风口进入软启动器，导致变频器损坏。

5、主回路用线要求：5.5KW电机主回路配线采用6mm2线。

6、控制回路和信号输出回路配线采用带屏蔽的电缆电流回路采用 2.5平方单芯线，控制回路采用 1.5平方单芯控制线，柜体板由不小于 2.5mm 厚的敷铝锌板制成。设备金属外露表面应有静电粉末喷涂， 喷涂层不小于40 微米， 喷涂前应进行除油除锈或磷化处理，设备金属外露表面还应有防锈保护层及发纹面漆，具较强的抗腐蚀和抗氧化作用柜体板材。

7、电源电缆由柜内接线端子或接线铜排接入，接线均可通过打开前门后接线完成。

8、柜内安装检修照明灯及模数化插座。

9、控制柜尺寸颜色采用新计算机灰，色标Ral7035。

10、由供方第一时间完成电气原理图，由我公司电气人员确认后再进行配线，并负责设备启动时的运行调试。

9、提供ABB的使用说明书和合格证，以及相关图纸资料。

10、执行标准产品应满足如下相关标准(但不限于此):

GB50172-92 《电气装置安装盘、柜及二次接线施工及验收规范 》

GB4064 《电气设备安全设计导则》

JB4000.1-86 产品检验通用技术要求

GB7251 低压成套开关设备

GB50052-95 供配电系统设计规范