## Sheet1
序号 | 产品 | 型号 | 选型情况 | 数量 | 备注
1 | 红外测温传感器 | FPIS-FSAH | 防水防尘，IP65的防护等级、介质温度0 ~800℃ ，测熟料皮带温度 环境温度最高100℃ 输出4-20ma ，连接数显表，数显表输出4-20Ma至中控，抗微波高温系列，相应时间 300ms。 需要带吹扫带冷却保护套管 测量仪器距离被测介质一米左右、 皮带宽1米、精度1%，含安装支架 | 3 | 配数显表三块，上下限自行调节 配防爆仪表箱一个带可视窗(安装数显表(160*80），并配线，配声光报警器，配仪表箱至声光报警器防爆扰性软管。仪表箱外有防触电标识，三只数显表报警触点并联，通过继电器控制声光报警器，上限报警、要求防爆箱打相应的防爆标识。声光报警器距离仪表箱两米，仪表箱上面一个出口，下面五个出口。一米的防爆管5个，2米的一个。仪表箱开视窗，内加空开，再加三个继电器。仪表箱子尺寸500*400*200
2 | 粉尘防爆型氧气含量传感器 | FPFX-T1000 | 0-30%vol 两线制、现场显示 带远传 带声光报警 分辨率0.1%VOL ，含安装支架，有防爆标识，输出4-20ma ，连接数显表，数显表输出4-20Ma至中控 | 3 | 粉尘防爆、上下限自行调节，配数显表三块(160*80）， 配防爆仪表箱一个(安装数显表，并配线，配声光报警器，配仪表箱至声光报警器防爆扰性软管，仪表箱外有防触电标识，防爆标识，三只数显表报警触点并联，通过继电器控制声光报警器，下限报警，仪表箱上面一个出口，下面五个出口，有密封堵头。一米的防爆管5个，2米的一个。仪表箱开视窗，内加空开，仪表箱子尺寸500*400*200
3 | 气体防爆型氨气含量传感器 | FPFX-T1000 | 0-100ppm 两线制、现场显示 带远传 带声光报警 分辨率0.1%VOL，含安装支架 ，有防爆标识，输出4-20ma ，连接数显表，数显表输出4-20Ma至中控 | 3 | 气体防爆、上下限自行调节，配数显表三块(160*80）， 配防爆仪表箱一个(安装数显表，并配线，配声光报警器，配仪表箱至声光报警器防爆扰性软管，仪表箱外有防触电标识，防爆标识，三只数显表报警触点并联，通过继电器控制声光报警器，上限报警，仪表箱上面一个出口，下面五个出口，有密封堵头，一米的防爆管5个，2米的一个。仪表箱开视窗，内加空开，仪表箱子尺寸500*400*200
技术确认人电话：刘部长13012051938