
  台泥(辽宁)水泥有限公司  工程發包施工規範
 

以下名称定义：
甲方：发包方或委修方，即台泥(辽宁)水泥有限公司;
乙方：承包方或承修方(注：参与甲方招或议标程序取得承修本工程的单位或公司)
工程名称：LN水泥分厂承重梁及熟料分厂采样孔项目
工程范围：
1、LN熟料分厂窑尾在线平台采样孔及比对检测孔开孔
窑尾烟囱开采样孔4个，比对检测采样孔4个，含检测孔水平定位。
	位置
	距离地面高度
	要求
	孔洞名称
	数量
	孔洞直径
	孔洞深度
	备注

	窑尾烟囱
	50米（有操作平台）
	带水源金刚石钻开孔
	烟尘取样孔
	1
	200mm
	600mm
	以实际为准

	窑尾烟囱
	50米（有操作平台）
	带水源金刚石钻开孔
	流速取样孔
	1
	120mm
	600mm
	

	窑尾烟囱
	50米（有操作平台）
	带水源金刚石钻开孔
	湿度取样孔
	1
	120mm
	600mm
	

	窑尾烟囱
	50米（有操作平台）
	带水源金刚石钻开孔
	烟气采样孔
	1
	120mm
	600mm
	

	窑尾烟囱
	50米（有操作平台）
	带水源金刚石钻开孔
	比对检测孔
	4
	120mm
	600mm
	


2、水泥分厂熟料散装3#安装仓体承重梁
1、熟料散装库壁开孔
  2、承重梁制作安装抱箍并植筋
3、承重梁安装
4、主梁安装牛腿支撑

5、具体施工项目详见<工程估价单>维修细项

1. 施工技术要求： 
（一）：LN熟料分厂窑尾在线平台采样孔及比对检测孔开孔
1、施工前先清除施工面浮土及灰皮；
2、根据现场开孔位置要求，放出开孔位置线；
3、放线-验线-水钻定位-检查-切割-清理边缘-检验，严格按照步骤执行；
4、复刻切割洞口线位置无误后，采用水钻切割，在洞口外侧用螺栓把钻机锁定在混凝土的表面，接好水钻电源。把水钻头放置于切割洞口线的内侧，并排进行钻孔切割；
5、用手锤和钎子剃除洞口切割线内的多余混凝土；
6、水钻安装固定必须牢固，更换水钻钻头或更换位置时必须切断电源；
7、水钻作业时产生的污水要做好收集，防止污染烟囱本体；
8、开孔作业完成后安装外径108mm*管壁厚度4mm*800mm（共计7根）不锈钢管镶至孔内并配备相对法兰接口及盖板进行密封，管路外漏部分需要400mm*400mm铁板及膨胀螺栓进行密封、固定。
9、开孔作业完成后安装外径200mm*管壁厚度4mm*1100mm（共计1根）不锈钢管镶至孔内并配备相对法兰接口及盖板进行密封，管路外漏部分需要400mm*400mm铁板及膨胀螺栓进行密封、固定。
（二）：水泥分厂熟料散装3#安装仓体承重梁
施工前需根据现场开孔位置需求，在熟料散装库壁东侧进行开孔两个穿透，尺寸约300mm*400mm （以实际为准）， 并安装主梁（400mmH型钢）主梁一侧穿过熟料散装库壁，主梁下方安装三角支撑使用通丝穿过库壁加固主梁，熟料散装仓东侧在立柱上安装抱箍（需植筋）固定主梁使用，主梁下方安装三角支撑使用通丝穿过混凝土立柱加固主梁，并在主梁下方安装三角牛腿支撑，支撑点底部两侧分别固定于库壁夹角处和混凝土立柱夹角处。

2. 工程规定：
1、乙方须按甲方之要求进行施工。
2、本工程施工所需工器具如水钻、电锤、接水管、电源线等其他一切相关工具器、材料等概由乙方负责，若丢失或损坏由乙方负责，本工程管金属材料由甲方提供，植筋所需螺栓由乙方自备
3、施工期间做好安全防护工作，如因施工造成安全事故由施工方承担相关责任。
4、乙方必须有施工负责人与甲方相关人员联系，安排施工时间，并在甲方监工下施工，
乙方施工人员的安全由乙方自行负责。
   5、完工后乙方负责将现场清理干净，垃圾及时运送厂外自行处理。
   6、本案已实际工程量为准进行结算。
   7、乙方特殊工种必须持证上岗。
3. 工程期限及其罚则说明：
1、工程期限：自开工日起17个日历天内完成。
2、逾期罚款：每逾期一天完工，罚合同金额3‰的逾期罚款，即逾期罚款=合同金额*逾期天
数*3‰。
4. 质保（保固）规定：
1、质保（保固）期：工程完工验收合格之日起质保（保固）1年。
2、如乙方无法配合甲方要求修复或甲方认为乙方无能力修复，甲方可觅第三方代为施
工，由此产生的材料、施工改善费用及其它经济损失（含停工损失等）由乙方承担；甲
方并得自乙方质保金中直接扣减，如有不足，乙方须另赔偿不足部份金额给甲方。
3、质保金以供应签订合同为准，待质保期满无待解决事项时，由甲方将余额无息一次退
还给乙方。
5. 报价须知：
1、乙方须具正规发票，报价单须标明税率。 
2、施工期间甲方不提供施工临时住房，由乙方于甲方厂外自行解决。
3、投标厂商投标时应经本规范用印掷回，以确认规范各项要求，如有不同意部分，应于本
规范上加注说明。
2
                                                                厂内2022/04/24日核准版

