## Sheet1
固定资产报废、转让、资产减值财务核销明细表
资产类别（ 机器设备 ）
单位名称：承德冀东水泥有限责任公司 |  |  |  | 2022年 05 月 01 日 | [5 empty] | 金额单位：元 编号：18-09
序号 | 项目名称 | 购建时间 | 规定使用年限 | 数量(台) | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 预计变价收入 | 损失金额 | 报废或转让原因 | 备 注
合 计 |  |  |  | 93 | 20979025.08 | 9891888.2 | 10492761.72 | 594375.16 | 285580 | -308795.16
1 | 电力变压器^S11-1000/6 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 171771.98 | 99551.96 | 66955.04 | 5264.98 | 8000 | 2735.02 | 不适用公司使用，目前闲置。
2 | 高压盘柜^KYN | 2010-07-01 | 15 | 1 | 109202.14 | 53376.43 | 53012.92 | 2812.79 | 100 | -2712.79 | 高压柜断路器结构不合理，断路器拒动和不动作，造成煤磨主减速机轴瓦烧损。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2013JG-J-CHD02（2013年）
3 | 低压电容补偿器^NCS | 2010-07-01 | 15 | 1 | 482865.06 | 238901.46 | 231386.57 | 12577.03 | 200 | -12377.03 | 不能满足国家能耗标准，按国家能源政策规定应予淘汰的高能耗设备或国家强制淘汰的设备 | 立项号：2013JG-J-CHD02（2013年）
4 | LD电动单梁桥式起重机^5t | 2010-07-12 | 15 | 1 | 115887.99 | 46866.63 | 66554.53 | 2466.83 | 5000 | 2533.17 | 收购康达公司资产，主梁变形严重，无电控系统和相应配件，特种设备无相关证照，不符合安全使用要求。 | 闲置物资（接收康达物资）
5 | 皮带称^TD75-B800*8000 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 92088.45 | 49581.06 | 39890.25 | 2617.14 | 200 | -2417.14 | 设备结构不合理，计量系统计量不精确，造成原料配料波动，产品质量不稳定。报废处理后，减速机和电机可再次利用于其他设备使用，其他部件无使用价值。
6 | 中压开关柜^KYN18A-10/630A | 2010-07-01 | 15 | 1 | 107276.98 | 59121.47 | 45009.21 | 3146.3 | 100 | -3046.3 | 高压柜断路器结构不合理，断路器拒动和不动作，造成煤磨主减速机轴瓦烧损。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2013JG-J-CHD02（2013年）
7 | 中压开关柜^KYN18A-10/630A | 2010-07-01 | 15 | 1 | 105087.66 | 58076.61 | 43919.67 | 3091.38 | 100 | -2991.38
8 | 中压开关柜^KYN18A-10/630A | 2010-07-01 | 15 | 1 | 105087.65 | 58076.62 | 43919.64 | 3091.39 | 100 | -2991.39
9 | 中压开关柜^KYN18A-10/630A | 2010-07-01 | 15 | 1 | 107276.98 | 59121.47 | 45009.21 | 3146.3 | 100 | -3046.3
10 | 中压开关柜^KYN18A-10/630A | 2010-07-01 | 15 | 1 | 105087.66 | 58076.61 | 43919.67 | 3091.38 | 100 | -2991.38
11 | 中压开关柜^KYN18A-10/630A | 2010-07-01 | 15 | 1 | 105087.65 | 58076.62 | 43919.64 | 3091.39 | 100 | -2991.39
12 | 仓底FU拉链机^FU600-50.5M-250 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 161426.04 | 65218.65 | 92774.66 | 3432.73 | 3500 | 67.27 | 设备能耗较高，设备故障率高，不能满足使用要求，达不到水泥能耗要求。 | 立项号：2011JG-CDJD004（2011年）
13 | 仓底FU拉链机^FU600-50.5M-250 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 161426.04 | 65339.03 | 92647.87 | 3439.14 | 3500 | 60.86 | 设备能耗较高，设备故障率高，不能满足使用要求，达不到水泥能耗要求。 | 立项号：2011JG-CDJD004（2011年）
14 | 汽车衡^150T | 2010-07-01 | 15 | 1 | 125788.7 | 54513.54 | 68405.71 | 2869.45 | 7000 | 4130.55 | 技术监督局对汽车衡年检，衡体变形、仪表和传感器老化严重，检测最大偏差超国家标准，检测部门不再鉴定设备，不能继续使用。
15 | 循环水设备^IS200-150-400 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 15971.17 | 7808.65 | 7751.01 | 411.51 | 400 | -11.51 | 主要结构和零部件已严重磨损，效能达不到工艺最低要求，无法修复或无修复改造价值
16 | 循环水加药装置^JY-O3/0.7A-1 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 33474.8 | 16366.27 | 16246.05 | 862.48 | 800 | -62.48 | 主要结构和零部件已严重磨损，效能达不到工艺最低要求，无法修复或无修复改造价值
17 | 重力式无阀过滤器^储备量0-11-1700 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 109466.31 | 53519.48 | 53126.42 | 2820.41 | 500 | -2320.41 | 主要结构和零部件已严重磨损，效能达不到工艺最低要求，无法修复或无修复改造价值
18 | 二氧化氯发生器^KW-100 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 27366.58 | 13379.82 | 13281.66 | 705.1 | 700 | -5.1 | 主要结构和零部件已严重磨损，效能达不到工艺最低要求，无法修复或无修复改造价值
19 | 全自动软化水器^JMD2-900 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 158726.15 | 83503.29 | 70821.24 | 4401.62 | 300 | -4101.62 | 主要结构和零部件已严重磨损，效能达不到工艺最低要求，无法修复或无修复改造价值
20 | 全自动压力试验机^YAW-300B | 2006-07-31 | 15 | 1 | 45763.27 | 33863.04 | 10117.95 | 1782.28 | 500 | -1282.28 | 原有两台，现在两台拆成一台使用
21 | 抗折试验机^DKZ-5000 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 3355.98 | 2402.36 | 827.14 | 126.48 | 130 | 3.52 | 原有两台，现在两台拆成一台使用
22 | 行星式水泥胶砂搅拌机^JJ-5 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 4067.84 | 3047.92 | 859.48 | 160.44 | 170 | 9.56 | 坏了以后拆备件使用，没有修复价值。
23 | 行星式水泥胶砂搅拌机^JJ-5 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 4067.85 | 2735.46 | 1188.41 | 143.98 | 150 | 6.02 | 坏了以后拆备件使用，没有修复价值。
24 | 水泥浆搅拌机^NJ-160A | 2006-07-31 | 15 | 1 | 3050.89 | 2078.55 | 862.92 | 109.42 | 100 | -9.42 | 坏了以后拆备件使用，没有修复价值。
25 | 胶砂振实台^ZS-15型 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 3559.37 | 2397.53 | 1035.64 | 126.2 | 100 | -26.2 | 坏了以后拆备件使用，没有修复价值。
26 | 标准稠度凝结时间测定仪^ISO | 2006-07-31 | 15 | 1 | 355.94 | 239.7 | 103.62 | 12.62 | 15 | 2.38 | 使用时间较长，检验精度下降，没有修复价值。
27 | 标准稠度凝结时间测定仪^ISO | 2006-07-31 | 15 | 1 | 355.93 | 239.69 | 103.62 | 12.62 | 15 | 2.38 | 使用时间较长，检验精度下降，没有修复价值。
28 | 水泥试件标准养护柜^HBY-40A | 2006-07-31 | 15 | 1 | 7627.22 | 5196.68 | 2156.98 | 273.56 | 100 | -173.56 | 原有两台，现在两台拆成一台使用
29 | 二列六孔电热恒温水浴锅^DZKW-C型 双列六孔 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 793.23 | 543.82 | 220.78 | 28.63 | 20 | -8.63 | 箱体损坏，没有修复价值
30 | 比表面积测定仪^SZB-5 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 3050.88 | 2057.94 | 884.62 | 108.32 | 20 | -88.32 | 使用误差太大，一直未正式使用，内部元件老化，没有修复价值
31 | 比表面积测定仪^SZB-5 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 3050.89 | 2057.95 | 884.62 | 108.32 | 20 | -88.32 | 使用误差太大，一直未正式使用，内部元件老化，没有修复价值
32 | 负压筛析仪^FSY-150B | 2006-07-31 | 15 | 1 | 2644.09 | 1798.6 | 750.62 | 94.87 | 20 | -74.87 | 原有两台，现在两台拆成一台使用
33 | 负压筛析仪^FSY-150B | 2006-07-31 | 15 | 1 | 1627.14 | 1098.94 | 470.28 | 57.92 | 20 | -37.92 | 损坏，没有修复价值
34 | 圆盘式研磨机^GJ100-1E | 2006-07-31 | 15 | 1 | 2949.19 | 1998.5 | 845.49 | 105.2 | 20 | -85.2 | 电机损坏，且研磨盘磨损，没有修复价值。
35 | 振动磨^ZM-1 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 56543.05 | 38040.3 | 16500.46 | 2002.29 | 100 | -1902.29 | 研磨压紧装置故障率高，维修成本高，没有修复价值。
36 | 振动磨^ZM-1 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 56543.06 | 41497.46 | 12861.34 | 2184.26 | 100 | -2084.26 | 研磨压紧装置故障率高，维修成本高，没有修复价值。
37 | 电热馏水器^CY-98-1 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 2420.37 | 1642.82 | 691.07 | 86.48 | 10 | -76.48 | 使用年限较长，电器元件故障率高，没有修复价值。
38 | 精密酸度计^PHS-3C | 2006-07-31 | 15 | 1 | 1789.86 | 1206.9 | 519.43 | 63.53 | 10 | -53.53 | 使用年限较长，电器元件故障率高，没有修复价值。
39 | 氟氯测定仪^FC-200型 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 3864.46 | 2638.26 | 1087.31 | 138.89 | 10 | -128.89 | 使用年限较长，电器元件故障率高，没有修复价值。
40 | 游离氧化钙测定仪^FC-5 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 1525.44 | 1039.18 | 431.56 | 54.7 | 10 | -44.7 | 坏了以后拆备件使用，没有修复价值。
41 | 箱式电阻炉带通风装置^RJX-5-13 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 1830.54 | 1239.09 | 526.23 | 65.22 | 10 | -55.22 | 多次维修更换炉膛，导致炉体保温性能不好，炉温变化较频繁，检验不准确。
42 | 全自动工业分析仪^ZDHW-8 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 133120.21 | 98571.52 | 29360.21 | 5188.48 | 10 | -5178.48 | 产品更新换代，已没有备件，重新更新换代费用较高，没有修复价值。
43 | 火焰光度计^WGH-1 | 2006-07-31 | 15 | 1 | 13169.65 | 8870.98 | 3831.73 | 466.94 | 10 | -456.94 | 使用时间较长，检验精度下降，且备件买不到，没有修复价值。
44 | 海尔吸尘器^ZL1300-1 | 2007-05-23 | 15 | 1 | 950 | 587.94 | 331.09 | 30.97 | 10 | -20.97 | 吸尘电机损坏，没有修复价值。
45 | 智能定硫仪^KZDL-8H | 2008-04-16 | 15 | 1 | 21000 | 12683.92 | 7648.12 | 667.96 | 10 | -657.96 | 使用时间较长，检验精度下降，且备件买不到，没有修复价值。
46 | 电焊机^BX1-500A | 2008-09-28 | 15 | 1 | 2235 | 1295.2 | 871.56 | 68.24 | 30 | -38.24 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
47 | 电焊机^BX1-500A | 2008-09-28 | 15 | 1 | 2235 | 1295.2 | 871.56 | 68.24 | 30 | -38.24 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
48 | 电焊机^BX1-500A | 2008-09-28 | 15 | 1 | 2235 | 1295.2 | 871.56 | 68.24 | 30 | -38.24 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
49 | 金属探测仪^GJB-10H | 2010-12-31 | 15 | 1 | 11538.46 | 3748.06 | 7593 | 197.4 | 30 | -167.4 | 线圈检测系统无法检测使用，检测部件无修复价值，建议报废。
50 | 电焊机^BX1-500A | 2011-01-26 | 15 | 1 | 2200 | 873.13 | 1280.73 | 46.14 | 30 | -16.14 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
51 | 电焊机^BX1-500A | 2011-01-26 | 15 | 1 | 2200 | 873.13 | 1280.73 | 46.14 | 30 | -16.14 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
52 | 电焊机^BX1-500A | 2011-01-26 | 15 | 1 | 2200 | 873.13 | 1280.73 | 46.14 | 30 | -16.14 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
53 | 电焊机^BX1-500A | 2011-01-26 | 15 | 1 | 2200 | 873.13 | 1280.73 | 46.14 | 30 | -16.14 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
54 | 直流弧焊机^松下YD-630SS | 2011-02-24 | 15 | 1 | 10945.17 | 3989.27 | 6745.56 | 210.34 | 30 | -180.34 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
55 | 直流焊机^SS630 | 2011-02-18 | 15 | 1 | 8273.5 | 3194.99 | 4910.02 | 168.49 | 30 | -138.49 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
56 | 箱式电阻炉^SX2-5-12 | 2011-06-30 | 15 | 1 | 2728.21 | 783.47 | 1903.35 | 41.39 | 30 | -11.39 | 设备老旧，无修复使用价值
57 | 永磁管道式除铁器^RCYZ-200 100-2 | 2011-07-14 | 15 | 1 | 57264.96 | 20263.96 | 35931.52 | 1069.48 | 300 | -769.48 | 除铁器磁性降低，管道部分磨损，不能满足除铁要求，无修复改造价值。
58 | 水泥胶砂振动台^GZ-75 | 2011-07-15 | 15 | 1 | 4957.27 | 1391.5 | 3492.25 | 73.52 | 10 | -63.52 | 设备老旧，无修复使用价值
59 | 扭力放大器^MDS-100 | 2011-09-28 | 15 | 1 | 8461.54 | 2251.94 | 6090.64 | 118.96 | 10 | -108.96 | 主要结构和零部件已严重磨损，效能达不到工艺最低要求，无修复改造价值
60 | 二氧化碳保护焊机^YM-500KR2 | 2011-11-30 | 15 | 1 | 16153.85 | 5290.57 | 10583.94 | 279.34 | 30 | -249.34 | 焊机线圈和线路部分老化，主要结构和零部件无修复价值，达不到安全使用要求。
61 | 水泥净浆搅拌机^NJ-160A | 2012-08-15 | 15 | 1 | 3495.82 | 923.19 | 2523.81 | 48.82 | 50 | 1.18 | 设备老旧，无修复使用价值
62 | 水泥净浆搅拌机^NJ-160A | 2012-08-15 | 15 | 1 | 3495.81 | 923.19 | 2523.8 | 48.82 | 50 | 1.18 | 设备老旧，无修复使用价值
63 | 罗茨风机^ZG-125 | 2011-08-30 | 15 | 1 | 80015.38 | 27844.27 | 50704.09 | 1467.02 | 1000 | -467.02 | 风机压力达不到使用要求，机头部分无修复使用价值，电机属于Y系列淘汰电机，进行报废处理。
64 | 四通道煤粉燃烧器^"窑型Φ4.2*66M,400 | 2011-06-12 | 15 | 1 | 250679.29 | 132422.84 | 111272.49 | 6983.96 | 2000 | -4983.96 | 达不到现场工艺要求，不能满足使用要求。
65 | 气体分析仪^CYPI5G0081 | 2011-06-12 | 15 | 1 | 1822939.17 | 687359.7 | 1099369.83 | 36209.64 | 100 | -36109.64 | 设备不能满足使用要求，设备闲置。
66 | 篦冷机高温工业电视^WV-CP484彩色摄像机 | 2011-10-31 | 15 | 1 | 24514.32 | 8003.94 | 16087.7 | 422.68 | 10 | -412.68 | 摄像系统老旧，清晰度和分辨率不能满足最新网络升级的需求，不具备使用条件。
67 | 板式给料机^DEM1050 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 521575.19 | 151046.22 | 362570.78 | 7958.19 | 2000 | -5958.19 | 板喂机结构不合理，造成裙板变形，传动部分不能继续使用，电机属于Y系列淘汰电机，进行报废处理。 | 立项号：2010JG-CDJD002（2010年）
68 | 汽车衡^SCS-150T 3.5*1 | 2011-02-11 | 15 | 1 | 316982.9 | 69247.41 | 244680.34 | 3055.15 | 5000 | 1944.85 | 设备老旧，设备性能不达标
69 | 生料磨热风炉^RMS60/2-A | 2010-07-01 | 15 | 1 | 1828698.45 | 1107560.78 | 648565.79 | 72571.88 | 10000 | -62571.88 | 燃烧重燃烧器，环保不达标。
70 | 水泥磨热风炉^RMS60/2-A | 2010-07-01 | 15 | 1 | 1840206.33 | 1098915.7 | 662154.97 | 79135.66 | 10000 | -69135.66 | 燃烧重燃烧器，环保不达标。
71 | 主变压器^SF9-43.75/109 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 5801274.62 | 3274363.13 | 2316541.65 | 210369.84 | 220000 | 9630.16 | 主变从437500KVA降容至31500KVA,容量较大，不适用公司使用，目前闲置。
72 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
73 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
74 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
75 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
76 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
77 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
78 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
79 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
80 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
81 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
82 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
83 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
84 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
85 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.99 | 62863.69 | 70974.86 | 3315.44 | 100 | -3215.44 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
86 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137153.98 | 62842.05 | 70974.87 | 3337.06 | 100 | -3237.06 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
87 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 137154 | 62863.87 | 70974.68 | 3315.45 | 100 | -3215.45 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
88 | 中压开关柜^KYN18A-10/630-2 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 129453.36 | 60861.06 | 65379.38 | 3212.92 | 100 | -3112.92 | 高压柜断路器短路电流（25KA)不满足发电机并网要求，需更换为（31.5KA)。由于KYN18柜型为北京开关厂第一批高压柜，柜型结构不合理故障率较高，目前设备已停产无改造价值。其中综合保护器可作为车间高压柜备件使用。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
89 | 中压开关柜^10KV | 2009-11-25 | 15 | 1 | 40000 | 19486.92 | 19467.8 | 1045.28 | 100 | -945.28 | 原康达公司临时施工用电开关柜，目前已不使用，设备闲置。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
90 | 中压开关柜^10KV | 2009-11-25 | 15 | 1 | 40000 | 19486.92 | 19467.8 | 1045.28 | 100 | -945.28 | 原康达公司临时施工用电开关柜，目前已不使用，设备闲置。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
91 | 中压开关柜^10KV | 2009-11-25 | 15 | 1 | 40000 | 19486.92 | 19467.8 | 1045.28 | 100 | -945.28 | 原康达公司临时施工用电开关柜，目前已不使用，设备闲置。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
92 | 中压开关柜^10KV | 2009-11-25 | 15 | 1 | 40000 | 19486.92 | 19467.8 | 1045.28 | 100 | -945.28 | 原康达公司临时施工用电开关柜，目前已不使用，设备闲置。 | 立项号：2010JG-CDJD003（2010年）
93 | 气体分析仪^GC-1 | 2011-06-12 | 15 | 1 | 3085960.3 | 672128.91 | 2378278.73 | 35552.66 | 100 | -35452.66 | 设备不能满足使用要求，设备闲置。
财务部门负责人： 填表人： 联系电话：0314-3088527
注：1、请在括号中填报固定资产类别（即机器设备、电子设备、运输设备等）。
2、与汇总审批表份数一致。
[5 empty] | 18923664.1 | 8867990.04 | 9515437.13 | 540236.93

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 购建时间 | 规定使用年限 | 数量(台) | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 预计变价收入 | 损失金额 | 报废或转让原因 | 备 注
1 | 电力变压器^S11-1000/6 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 171771.98 | 99551.96 | 66955.04 | 5264.98 | 8000 | 2735.02 | 不适用公司使用，目前闲置。
71 | 主变压器^SF9-43.75/109 | 2010-07-01 | 15 | 1 | 5801274.62 | 3274363.13 | 2316541.65 | 210369.84 | 220000 | 9630.16 | 主变从437500KVA降容至31500KVA,容量较大，不适用公司使用，目前闲置。
[5 empty] | 5973046.6 | 3373915.09 | 2383496.69 | 215634.82 | 228000 | 12365.18
[5 empty] | 15005978.48 | 6517973.11 | 8109265.03 | 378740.34 | 57580 | -321160.34

## Sheet3
资产 | 数量(台) | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 预计变价收入 | 损失金额
| 93 | 20979025.08 | 9891888.2 | 10492761.72 | 594375.16 | 285580 | -308795.16
设备 | 数量 | 账面原值 |  | 减值准备 | 账面价值 | 预计变价收入 | 损失金额
| 19 | 13662913.92 |  | 13660235.61 | 2678.31 | 86760 | 84081.69
材料 | 数量 | 账面原值 |  | 减值准备 | 账面价值 | 预计变价收入 | 损失金额
| 78 | 3467316.36 |  | 3465647.03 | 1669.33 | 3320 | 1650.67
| 190 | 38109255.36 | 9891888.2 | 27618644.36 | 598722.8 | 375660 | -223062.8
工程物资 | 97 | 17130230.28 | 0 | 17125882.64 | 4347.64 | 90080 | 85732.36