## Sheet1
岚县金隅水泥有限公司收尘管道改造明细表
序号 | 设备名称 | 存在问题 | 整改措施 | 平台栏杆 | 管道（米） | 楼梯 | 检测口 | 管道直径
1 | 熟料库收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 3、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 3、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 4 | 6 | 1 | 420
2 | 石子库收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 3、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 3、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 3 | 5 | 1 | 420
3 | 炉渣库收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 3、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 3、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 13 | 4 | 1 | 420 | 风机跟管道之间非标链接
4 | 配料站收尘西 | 1、人工监测平台小于1.5㎡。 2、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 2、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 3 | 5 | 1 | 520
5 | 配料站收尘东 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、未制作人工监测平台。 3、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 3、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 4 | 5 | 1 | 420
6 | 粉煤灰收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、未制作人工监测平台。 3、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 3、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 4 | 4 | 1 | 420
7 | 矿粉收尘 | 1、未制作人工监测平台。 | 1、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。
8 | 料场炉渣收尘 | 1、收尘排风管道未超出堆棚顶部。 2、未设置监测孔，未制作监测平台。 | 1、排风管道加高至超过堆棚顶。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 3、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 30 | 10 | 1 | 420
9 | 425拉链机 | 1、收尘排风管道未超出堆棚顶部。 2、未设置监测孔，未制作监测平台。 | 1、排风管道加高至超过堆棚顶。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 3、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 15 |  | 1 | 420
10 | 1#水泥包装机 | 监测孔设置不合理，未 制作监测平台。 | 重新开孔设置监测孔 重新制作监测平台 | 1.8 | 1 | 5 | 1 | 520
11 | 2#水泥包装机 | 监测孔设置不合理，未 制作监测平台。 | 重新开孔设置监测孔 重新制作监测平台 | 1.8 | 2 | 6 | 1 | 520
12 | 32.5回灰除尘器 | 1、收尘风机排风口朝东面，无直管排风，并且低于收尘本体。 2、无监测孔，无监测平台。 3、监测平台无爬梯，无五筋防护笼。 | 1、收尘风机排风口朝东面，需制作直管加高至超过收尘本体3米。 2、重新制作监测孔，制作监测平台。 3、监测平台制作爬梯，制作五筋防护笼。 | 1.8 | 25 |  | 1 | 520 | 风机跟排风管非标链接，需高空作业
13 | 42.5回灰除尘器 | 1、收尘风机排风口朝东面，无直管排风，并且低于收尘本体。 2、无监测孔，无监测平台。 4、监测平台无爬梯，无五筋防护笼。 | 1、收尘风机排风口朝东面，需制作直管加高至超过收尘本体3米。 2、重新制作监测孔，制作监测平台。 4、监测平台制作爬梯，制作五筋防护笼。 | 1.8 | 15 |  | 1 | 520 | 风机跟排风管非标链接，需高空作业
14 | 325车道收尘 | 1、收尘风机排风口低于收尘本体。 2、无监测孔，无监测平台。 5、监测平台无爬梯，无五筋防护笼。 | 1、收尘风机排风直管加高至超过收尘本体3米。 2、重新制作监测孔，制作监测平台。 5、监测平台制作爬梯，制作五筋防护笼。 |  | 2 |  | 1 | 900
15 | 425车道收尘 | 1、收尘风机排风口低于收尘本体。 2、无监测孔，无监测平台。 6、监测平台无爬梯，无五筋防护笼。 | 1、收尘风机排风直管加高至超过收尘本体3米。 2、重新制作监测孔，制作监测平台。 6、监测平台制作爬梯，制作五筋防护笼。 |  | 2 |  | 1 | 900
16 | 425东面散装 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 3、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 3、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 4 | 4 | 1 | 420
17 | 425西面散装 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 4、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 4、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 4 | 4 | 1 | 420
18 | 325散装 | 无监测孔，无监测平台。 | 重新制作监测孔，制作 监测平台。
19 | 3#水泥库顶收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 4、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 4、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 5 | 4 | 1 | 420 | 大吊车
20 | 6#水泥库顶收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 5、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 5、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 5 | 4 | 1 | 420 | 大吊车
21 | 1#水泥库顶收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 6、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 6、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 5 | 4 | 1 | 420 | 大吊车
22 | 4#水泥库顶收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 7、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 7、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 5 | 4 | 1 | 420 | 大吊车
23 | 入库提升机收尘 | 1、收尘管道未超过本体3米。 2、人工监测平台小于1.5㎡。 8、爬梯护笼未按五筋防护要求制作。 | 1、排风管道加高至超过本体3米。 2、人工监测平台重新制作1.5*1.5m平台。 8、爬梯重新制作五筋防护笼。 | 1.8 | 15 | 5 | 1 | 420 | 非标管道2米
24 | 1#磨头收尘 | 1、风机排风口直径为0.8m，排风口变径处至顶不满足7.2米， 需加高至变径以上7.2米。满足监测前6后3要求。 2、监测孔设置不合理，需在变径6倍直径处重新设置监测孔。 3、监测平台需重新制作，平台长度、宽度需大于2m。 | 1、需加高至变径以上7.2米。满足监测前6后3要求。 2、需在变径6倍直径处重新设置监测孔。 3、监测平台需重新制作，平台长度、宽度需大于2m。 | 4 |  | 10 | 1 | 800
25 | 1#磨尾收尘 | 1、风机排风口直径为1.18m，排风口变径处至顶不满足10.62米， 需加高至变径以上7.2米。满足监测前6后3要求。 2、监测孔设置不合理，需在变径6倍直径处重新设置监测孔。 3、监测平台需重新制作，平台长度、宽度需大于2m。 | 1、需加高至变径以上10.62米。满足监测前6后3要求。 2、需在变径6倍直径处重新设置监测孔。 3、监测平台需重新制作，平台长度、宽度需大于2m。 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1200
26 | 2#磨头收尘 | 1、风机排风口直径为0.8m，排风口变径处至顶不满足7.2米， 需加高至变径以上7.2米。满足监测前6后3要求。 2、监测孔设置不合理，需在变径6倍直径处重新设置监测孔。 3、监测平台需重新制作，平台长度、宽度需大于2m。 | 1、需加高至变径以上7.2米。满足监测前6后3要求。 2、需在变径6倍直径处重新设置监测孔。 3、监测平台需重新制作，平台长度、宽度需大于2m。 | 4 |  | 10 | 1 | 800
27 | 2#磨尾收尘 | 1、风机排风口直径为1.18m，排风口变径处至顶不满足10.62米， 需加高至变径以上7.2米。满足监测前6后3要求。 2、监测孔设置不合理，需在变径6倍直径处重新设置监测孔。 3、监测平台需重新制作，平台长度、宽度需大于2m。 | 1、需加高至变径以上10.62米。满足监测前6后3要求。 2、需在变径6倍直径处重新设置监测孔。 3、监测平台需重新制作，平台长度、宽度需大于2m。 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1200
28 | 链运机收尘 |  |  | 1.8 | 15 | 5 | 1 | 420
|  |  |  | 53.8 | 192 | 114 | 26