故障录波装置\YS-900A
1、符合以TCP/IP协议和IEC 60870-5-103规约为基础实现主站与不同厂家、不同型号子站的数据通讯要求，值班员通过子站装置采集各变电站远动装置发来的数据，对电网的运行方式和状态进行监视，并对数据进行自动处理、存储和完成报表的自动打印。装置应具有线路、变压器及发电机变压器组的异常或故障数据的触发记录功能，当机组或电网发生大扰动时，能自动地对扰动的全过程按要求进行触发记录。
2、设备需求说明：
1) 所采购装置要求免费进行安装、调试及数据校验，并完成设备对时；

2）除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供服务使用：
（1） 现场开入量启动核对校验。
（2） 如有与主站通讯业务需要进行主站数据核对。 
3、一般技术性能要求
1、型式: 微机型。
2、录波装置基本要求：
1）模拟量输入信号：
a.额定电压有效值Un= 
[image: image1.wmf]3

/

100

V或100V；允许过电压2.0Un。
b.额定电流有效值 In= 5A；允许过电流40In，考虑直流分量。
c.直流电压、电流输入信号：额定值为变送器输出4～20mA DC。
2）开关量：无源空接点（常开或常闭）输入
3）工作电源：
AC：220V，-20%～+20%，50Hz±0.5％
DC：220V，-20%～+11.5%


_1234567890.unknown

